## Slide 1
Технические показатели работы действующих газораспределительных станций.
Рекомендации для повышения уровня безопасной и надёжной эксплуатации технологического оборудования.
Инновационный регулятор давления (расхода) газа – основной технологический блок для использования на автоматических ГРС нового поколения (концепция – безлюдные технологии)
(А.В. Захаров, Ю.И. Есин)

## Slide 2
Сведения по ГРС ПАО «Газпром» за 2018г. и по состоянию на 01.09.2019г.
 | 2018г. | по состоянию на 01.09.19г.
Общее количество ГРС, ед. | 4316 | 4544
в т. ч. на балансе ПАО «Газпром», ед. | 3556 | 3667
Количество операторов ГРС, чел. | 8469 | 8598
Степень загрузки ГРС, % | 20,66 | 20,4
Производительность: Проектная, млн. нм3/час Фактическая, млн. нм3/час | 208,36 43,05 | 211,30 43,09
Количество ГРС, находящихся в эксплуатации более 30 лет, ед. | 1901 | 2168

## Slide 3: Степень загрузки ГРС ПАО «Газпром» по состоянию на 01.09.2019г.
Chart: Средняя степень загрузки 20%
| ООО «ГД Краснодар» | ООО «ГД Уренгой» | ООО «ГД Ямбург» | ОсОО «Газпром Кыргызстан» | ООО «Газпром ПХГ» | ОАО «ГТ Беларусь» | ООО «ГТ Волгоград» | ООО «ГТ Екатеринбург» | ООО «ГТ Казань» | ООО «ГТ Краснодар» | ООО «ГТ Махачкала» | ООО «ГТ Москва» | ООО «ГТ Н. Новгород» | ООО «ГТ Самара» | ООО «ГТ С.-Петербург» | ООО «ГТ Саратов» | ООО «ГТ Ставрополь» | ООО «ГТ Сургут» | ООО «ГТ Томск» | ООО «ГТ Уфа» | ООО «ГТ Ухта» | ООО «ГТ Чайковский» | ООО «ГТ Югорск» | ОАО «Чеченгазпром» | ЗАО «Газпром Армения» | АО «Дальтрансгаз»
Столбец1 | 30 | 12 | 13 | 4 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 16 | 22 | 23 | 19 | 22 | 20 | 16 | 20 | 23 | 19 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 5 | 49

## Slide 4
Возрастная структура ГРС ПАО «Газпром»
по состоянию на 01.09.2019г.
Chart: 
| менее 5 лет | от 5 до 10 лет | от 10 до 20 лет | от 20 до 30 лет | более 30 лет
Столбец1 | 104 | 209 | 716 | 1347 | 2168

## Slide 5
Сведения по формам обслуживания ГРС ПАО «Газпром» за 2018г. и по состоянию на 01.09.2019г.
Формы обслуживания | Количество ГРС, ед. | 
 | 2018г. | по состоянию на 01.09.19г.
Централизованная | 342 | 497
Вахтовая | 589 | 591
Надомная | 2085 | 2101
Периодическая | 1283 | 1331
Необслуживаемые | 17 | 24
ИТОГО | 4316 | 4544

## Slide 6
Сведения по неисправностям технологического оборудования и систем ГРС ПАО «Газпром» по состоянию на 01.09.2019г.

## Slide 7
Исполнение п 4.7 Решения международной научно-практической конференции «ГРС и системы газоснабжения»

## Slide 8
Решения вопросов международной научно-практической конференции «ГРС и системы газоснабжения»

## Slide 9: Количество ГРС ПАО «Газпром», на которых проведено диагностическое обследование и капитальный ремонт за период с 2016г. по 01.09.2019г.
Chart: 
| 2016г. | 2017г. | 2018г. | 01.09.2019г.
диагностика ГРС | 1141 | 1112 | 1238 | 441
капитальный ремонт ГРС | 268 | 262 | 231 | 38

## Slide 10: Количество ГРС с централизованной формой обслуживания за период с 2017г. и по состоянию на 01.09.2019г.
В 2019г. специалисты ООО «Газпром трансгаз Югорск» внесли в ИСТС «Инфотех» сведения о редуцирующих пунктах (РП) и мини ГРС с централизованной формой обслуживания в количестве 131 ед.

## Slide 11: ТОиР ГРС
Специалисты АО «Газпром оргэнергогаз» выполняют работы по техническому обслуживанию, ремонту и режимной наладке технологического оборудования действующих ГРС в дочерних Обществах ПАО «Газпром»
При проведении работ возникают следующие проблемы:
невозможность закупки комплектующих для устаревшего технологического оборудования, по причине снятия его с производства;
высокая стоимость современных комплектующих аналогов (в сметах учтена стоимость установленного на объекте оборудования, и если оно снято с производства - современные аналоги в 2-3 раза превышают стоимость своих предшественников);
эксплуатирующим персоналом ГРС не соблюдается периодичность регламентных работ прописанных в РЭ технологического оборудования. В результате технологическое оборудование выходит из строя.

## Slide 12
Рационализаторские предложения по типам технологического оборудования ГРС
Chart: 
| Одоризационные установки | Подогреватели газа | Регуляторы давления (расхода) газа | ТПА | Системы Автоматики и Телемеханики ГРС | Прочие
РП | 11 | 16 | 12 | 9 | 13 | 26

## Slide 13: Отобранные рационализаторские предложения для предприятий-изготовителей
1. Перенос электромагнитного клапана на ПГА-200
2. Безрасходная система стравливания газа с контура ГРС
3. Установка воздушных заслонок (шибера) для ручной регулировки подачи воздуха на горелке ПГ
4. Повышение эффективности работы ПГТА-1600 за счет замены штатного регулятора давления газа на электронно-клапанный регулятор
5. Доработка конструкции шумоглушителя регулятора давления газа РДМ 50/150
6. Доработка клапана управления КУМ-80/12-04 путём ремонта мембраны в корпусе и смазки толкателя
7. Увеличение прочности корпуса горелки на подогревателе газа ГПМ-ПТПГ-10 за счет увеличения толщины корпуса горелки
8. Установка крана на трубопровод одоризации для исключения попадания излишков одоранта потребителю в случае заклинивания насоса
9. Подача командного газа на регуляторы газа при выработке газа с МГ через ГРС
10. Приспособление для снятия нижнего седла рабочего клапана РД-50-64
11. Устройство для снятия уплотнительного кольца седла рабочего клапана регулятора давления газа типа ЛОРД
12. Улучшение крепления смотровых лючков на подогревателе газа типа ПТПГ-30
13.Установка дополнительной фторопластовой прокладки для устранения протечек по штоку ШК
14. Способ восстановления контрольно-запального устройства подогревателя газа типа ПГА-200
15. Способ защиты электромагнитного клапана от механических включений в газе на ПТПГ-15
16. Усовершенствование схемы включения приборов контроля давления газа на горелках ПТПГ-15
17. Способ удаления твердых отложений из топочной камеры ГПМ-ПТПГ-30М
18. Устройство регулирования и контроля давления при настройке предохранительных клапанов

## Slide 14: Письмо о рассмотрении рационализаторских предложений предприятиям-изготовителям ГРС

## Slide 15: Ответы заводов-изготовителей технологического оборудования ГРС о рассмотрении РП

## Slide 16: Ответы заводов-изготовителей технологического оборудования ГРС

## Slide 17: Основные типы регуляторов давления газа, эксплуатируемые на действующих ГРС ПАО «Газпром» по состоянию на 01.09.2019г.
Наименование ГТО | Количество установленных регуляторов, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | RMG | Регуляторы давления газа типа Тартарини | ДКД | ЛОРД | РГСД | РД | РДМ | РДО | РДП | РДС | РДУ | РДЭ | Прочее | ИТОГО
ЗАО "ГП Армения" |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  | 135 | 219
ООО "ГД Краснодар" |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 2 | 8
ООО "ГД Уренгой" |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 12
ООО "ГД Ямбург" |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 14 | 2 | 11 | 30
ОсОО "ГП Кыргызстан" |  |  |  |  |  | 53 |  | 1 |  | 6 | 10 |  | 14 | 84
ООО "ГП ПХГ" |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 10 | 2 | 4 | 18
ОАО "ГТ Беларусь" | 140 | 106 |  | 2 | 2 | 348 |  | 534 |  | 4 | 270 | 22 | 338 | 1766
ООО "ГТ Волгоград" |  | 65 | 6 | 3 |  | 286 | 18 | 10 | 21 |  | 482 | 1 | 30 | 922
ООО "ГТ Екатеринбург" |  | 1 |  |  | 70 | 193 | 364 | 96 |  |  | 195 |  | 255 | 1174
ООО "ГТ Казань" |  |  |  | 128 |  | 182 |  |  | 1 |  | 408 | 2 | 15 | 736
ООО "ГТ Краснодар" | 8 | 15 |  | 76 |  | 404 | 10 | 117 | 1 | 6 | 365 | 2 | 262 | 1266
ООО "ГТ Махачкала" |  | 16 |  | 23 |  | 81 | 150 | 56 |  |  | 190 |  | 97 | 613
ООО "ГТ Москва" | 36 | 2 | 17 | 40 | 4 | 893 | 8 | 1117 | 33 | 18 | 600 | 262 | 830 | 3860
ООО "ГТ Н.Новгород" | 1 | 2 | 2 | 209 | 6 | 392 | 122 | 38 |  |  | 920 |  | 187 | 1879
ООО "ГТ Самара" | 4 | 20 | 27 | 8 | 2 | 46 | 131 | 15 |  | 9 | 348 | 6 | 41 | 657
ООО "ГТ С-Петербург" |  | 9 |  | 36 | 6 | 315 | 173 | 114 | 14 | 3 | 544 | 32 | 302 | 1548
ООО "ГТ Саратов" |  | 2 |  | 16 |  | 570 | 1 | 124 | 17 | 2 | 157 | 90 | 29 | 1008
ООО "ГТ Ставрополь" | 7 | 38 | 12 | 8 | 6 | 433 | 27 | 207 | 2 | 12 | 483 |  | 373 | 1608
ООО "ГТ Сургут" |  |  |  | 77 | 7 | 20 | 26 |  |  |  | 101 |  | 36 | 267
ООО "ГТ Томск" |  | 14 | 17 | 78 | 1 | 15 | 74 | 31 | 2 |  | 286 | 14 | 96 | 628
ООО "ГТ Уфа" |  | 4 |  | 231 | 2 |  | 2 | 23 |  |  | 294 |  | 28 | 584
ООО "ГТ Ухта" |  | 5 | 17 | 73 | 2 | 122 | 71 | 92 |  |  | 110 | 49 | 214 | 755
ООО "ГТ Чайковский" |  |  | 6 | 73 | 19 | 109 | 72 | 4 |  |  | 171 |  | 146 | 600
ООО "ГТ Югорск" |  | 2 |  | 9 | 8 | 88 | 67 | 3 | 2 |  | 40 | 2 | 348 | 569
АО "Дальтрансгаз" |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 6
ООО "Чеченгазпром" |  |  |  | 40 |  | 39 |  | 39 |  |  | 19 |  | 26 | 163
ИТОГО: | 196 | 301 | 104 | 1130 | 135 | 4681 | 1320 | 2630 | 93 | 60 | 6021 | 486 | 3823 | 20980

## Slide 18: Системы редуцирования газа регуляторами давления газа нового поколения РГДУ-Р и ЛОРД-Э
Регулятор РГДУ-Р в алюминиевом корпусе
Система спаренных регуляторов ЛОРД-Э

## Slide 19: Принцип работы регулятора давления и расхода газа типа РГДУ-Р

## Slide 20: Принцип работы регулятора давления и расхода газа типа ЛОРД-Э
Система спаренных регуляторов ЛОРД
Регулировочный
винт

## Slide 21: Резервная подача газа потребителю с использованием модуля спаренных регуляторов давления газа ЛОРД-ВД-МО-25

## Slide 22: Новые образцы технологического оборудования для внедрения на современные автоматические ГРС нового поколения
Подогреватель газа типа ПГ
АК «Востокнефтезаводмонтаж»

## Slide 23: Новые образцы технологического оборудования для внедрения на современные автоматические ГРС нового поколения
Фильтр-сепаратор газовый ГПМ-ФС
ООО Завод «Газпроммаш»

## Slide 24
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!