## Slide 1: РАСПРЕДЕЛЕННО ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА НА ГРС
Виталий Михайлович Янчук,
начальник производственного отдела
по эксплуатации ГРС ООО «Газпром трансгаз Ухта»
тел. : (8216) 77-22-71, е-mail: vianchuk@sgp.gazprom.ru
г. Томск, 2018 год
Notes: Добрый день, Уважаемые коллеги!
Вашему вниманию предлагается доклад на тему: «РАСПРЕДЕЛЕННО ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА НА ГРС».
В данном докладе будет рассмотрен опыт выполнения ремонтных работ на ГРС, в том числе систем автоматизации, проблемы связанные с этим, а также будут предложены пути их решения.

## Slide 2
РАСПРЕДЕЛЕННО ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА ГРС
ПОДХОДЫ К КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ГРС
2
6 МЕСЯЦЕВ
Notes: Проведение работ по капитальному ремонту ГРС с учетом сроков поставки материалов и оборудования, снижения газопотребления и начала отопительного сезона возможно в период с мая по сентябрь месяц. Сжатые сроки проведения работ предъявляют особые требования к оборудованию, в первую очередь - это высокая заводская готовность.
ООО «Газпром трансгаз Ухта» при проектировании работ по капитальному ремонту ориентируется на блочно-модульное оборудование.

## Slide 3
РАСПРЕДЕЛЕННО ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА ГРС
ПОДХОДЫ К КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ГРС
3
УЗЕЛ РЕДУЦИРОВАНИЯ
УЗЕЛ ОЧИСТКИ
Notes: Если заменяемое оборудование расположено в капитальных зданиях или открытых площадках, тогда применяется заводское оборудование, смонтированное на рамах.

## Slide 4
РАСПРЕДЕЛЕННО ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА ГРС
ПОДХОДЫ К КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ГРС
4
Фото ГРС после КР
Блок здание ГРС
БЛОК-БОКС
МОНО-БЛОК
БЛОК-ЗДАНИЕ
Notes: Если выполняется ремонт ГРС блочного исполнения, тогда при ремонте применяется оборудование, поставляемое блок-боксами, моноблоками или блок-зданиями.
В тоже время надо отметить, что ряд существующих технических решений не позволяет сократить сроки выполнения ремонтных работ.
И далее в своем докладе коснусь вопросов автоматизации ГРС.

## Slide 5
РАСПРЕДЕЛЕННО ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА ГРС
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ ГРС ООО «ГАЗПРОМ ТРАСНГАЗ УХТА»
5
Chart: Наличие телемеханики
| Не телемеханизировано | Телемеханизировано
Столбец1 | 11 | 89
100%
до 2021 года
%
Chart: Наличие САУ ГРС
| Не автоматизировано | Автоматизировано
Столбец1 | 24 | 76
Notes: В ООО «Газпром трансгаз Ухта» эксплуатируется 174 ГРС, из них:
- оснащены системой телемеханики 155 (или 89 %);
- оснащены САУ 133 ГРС (или 76 %).
В нашем Обществе совместно производственными отделами ПОЭГРС и ПОА разработаны мероприятия по 100 % телемеханизации ГРС планируемый срок до 2021 года.

## Slide 6
РАСПРЕДЕЛЕННО ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА ГРС
6
Распределение САУ ГРС по основным типам
Chart: 
| АСА 2.556.168 (Янтарь) | СТН-3000 | Магистраль-2
Количество | 63 | 30 | 8
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ САУ ГРС В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНАСГАЗ УХТА»
Notes: В ООО «Газпром трансгаз Ухта» САУ ГРС распределяются по основным типам в следующем порядке:
- 74 системы (или 63 %) тип АСА 2.556.168 (Янтарь);
- 35 систем (или 30 %) тип СТН-3000;
- 9 систем (или 8 %) тип Магистраль.

## Slide 7
РАСПРЕДЕЛЕННО ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА ГРС
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ САУ ГРС В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНАСГАЗ УХТА»
7
САУ ГРС Янтарь
САУ ГРС Магистраль-2
САУ ГРС СТН-3000
Notes: Системы САУ ГРС Янтарь, Магистраль, СТН-3000 имеют одинаковое компоновочное решение стойки САУ. На передней панели расположены кнопки дистанционного управления и панель оператора. И с точки зрения специалистов и рабочих служб ГРС (то есть нас технологов) все три системы не имеют принципиальных отличий имеют одинаковый человек-машинный интерфейс.

## Slide 8
РАСПРЕДЕЛЕННО ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА ГРС
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ САУ ГРС
8
Notes: Структура существующих систем автоматизации ГРС в том числе вышеуказанных ориентируется на «традиционных» подходах, то есть остается централизованной.
При таком подходе большая часть сигнальных кабелей от датчиков и исполнительных устройств идет в САУ ГРС напрямую или через промежуточные клеммные коробки. Такой подход определяет большое количество кабелей, клеммных соединений, увеличение сроков проведения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и, как следствие увеличение затрат.

## Slide 9
РАСПРЕДЕЛЕННО ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА ГРС
9
ВВОД В БЛОК-БОКС
КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ
РАСКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ ЩИТ САУ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ САУ ГРС
Notes: В качестве примера на слайде показана стойка САУ ГРС-2 Рыбинск КР 2018 года с кабельными линиями.
Работы по монтажу кабельных линий являются заключительным этапом строительно-монтажных работ и их большое количество значительно влияет на сроки выполнения.
Фактически получаем ситуацию когда технологическое оборудование смонтировано, подключено к действующим коммуникациям, но продолжаются работы по разключению кабельной продукции с последующей проверкой правильности монтажа, что значительно сдерживает подачу газа.
В связи с чем по поручению Департамента 308 (Управления ГРС) ООО «Газпром трансгаз Ухта» совместно с ООО «Завод «Газпроммаш» проработали альтернативные решения автоматизации ГРС, реализация которых возможна в рамках проведения капитального ремонта ГРС (при условии согласования профильных Департаментов ПАО «Газпром»).

## Slide 10
РАСПРЕДЕЛЕННО ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА ГРС
СТРУКТУРА АВТОМАТИЗАЦИИ ГРС НА БАЗЕ РИУС
10
Notes: Предлагается поузловая автоматизация путем оснащения каждого технологического узла элементами распределенной информационно-управляющей системы (далее РИУС), установленными во взрывонепроницаемые оболочки.
Преимущества подобной организации системы автоматики ГРС, по сравнению с централизованной САУ ГРС:
- в части материальных затрат: значительно сокращается длина и количество межблочных кабельных соединений, количество промежуточных клеммных коробок, кабельных лотков, дорогостоящих межблочных кабельных проходок и кабельных уплотнений;
- в части трудозатрат: существенно уменьшается время строительно-монтажных работ на объекте, одновременно сокращая число ошибок при монтаже оборудования, т.к. технологический узел поставляется в максимальной заводской готовности, а подключение сводится к подаче требуемого напряжения;
в части автоматизации: снижается нагрузка на САУ ГРС (уменьшая при этом стоимость основного оборудования шкафа автоматики), т.к. задачи диагностики КИПиА, самодиагностики модулей, контроля шлейфов КИПиА и ЗРА решается средствами РИУС, оставляя САУ ГРС задачи коммуникационного обмена внутри распределенной сети и верхнего уровня автоматизации.
Необходимо отметить, что частично работа по оснащения узлов ГРС блоками РИУС фактически уже выполнена – это узлы одоризации и предотвращения гидратобразования.
То есть необходимо продолжить работу по оснащению оставшихся узлов.

## Slide 11
РАСПРЕДЕЛЕННО ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА ГРС
РИУС УЗЛА ОДОРИЗАЦИИ
11
4 провода
интерфейс
питание
РИУС
Одоризатор ОДДК
Notes: В качестве примера на слайде показа комплекс одоризации газа ОДДК производства ООО «Завод «Газпроммаш»
модуль РИУС расположен внутри технологической установки во взрывонепроницаемой оболочке.
От РИУС на верхний уровень уходит всего 4 провода.
Предлагается каждый узел ГРС оснастить аналогичным модулем РИУС.

## Slide 12
РАСПРЕДЕЛЕННО ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА ГРС
«РИУС» УЗЛА ПОДОГРЕВА
12
4 провода
интерфейс
питание
Подогреватель ПТПГ-30
Локальный блок управления ПТПГ
Notes: Узел подогрева газа так же оснащен своим блоком управления и его так же можно отнести к системе РИУС.

## Slide 13
РАСПРЕДЕЛЕННО ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА ГРС
ЗАВОДСКАЯ ПРИЕМКА УЗЛА ОДОРИЗАЦИИ НА БАЗЕ РИУС
13
РИУС
Блок управления ОДДК
Заводская приемка
Notes: Кроме того применение РИУС повышает заводскую готовность изделия.
На слайде представлена ситуация при использовании РИУС:
«железо» собрано на заводе, вся кабельная продукция расключена и проверена, блок управления подключен по временной схеме для проверки модуля РИУС.
Таким образом с завода на объект по настоящему отправляется готовое изделие.

## Slide 14
РАСПРЕДЕЛЕННО ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА ГРС
ИНТЕГРАЦИЯ РИУС В СУЩЕСТВУЮЩУЮ СИСТЕМУ ТЕЛЕМЕХАНИКИ
14
Узел переключений
Узел очистки
Узел предотвращения гидратообразования
Узел подготовки теплоносителя
Узел редуцирования
Узел учета расхода газа
Узел отбора газа на собственные нужды
СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ТЕЛЕМЕХАНИКИ
РИУС
И
- Узел распределенной информационно-управляющей системы
РИУС
РИУС
РИУС
РИУС
РИУС
РИУС
РИУС
И
на верхний уровень ДП КС
И
- Интерфейс информационной сети
Вход газа
Выход газа
Узел одоризации
РИУС
И
И
Notes: Так же хочу обратить внимание на ГРС где уже установлена система телемеханики и необходимо проведение работ по замене основного технологического оборудования. В этом случае не потребуется устанавливать САУ ГРС, достаточно интегрировать РИУС в существующую систему телемеханики. Такое техническое решение так же позволяет снизить стоимость капитального ремонта за счет снижения стоимости оборудования.

## Slide 15
РАСПРЕДЕЛЕННО ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА ГРС
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ГРС
15
15 журналов
Основное применение панели оператора
работа с мнемосхемой
Notes: В заключение хотелось отметить, что применение САУ не изменило подхода к ведению эксплуатационной документации на ГРС, вся документация продолжает вестись на бумажном носителе. Дорогостоящая панель оператора фактически в 90% времени используется оператором для просмотра мнемосхемы, то есть ресурсы заложенные в САУ ГРС не используются в полном объёме.

## Slide 16
РАСПРЕДЕЛЕННО ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА ГРС
16
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Рассмотреть возможность проведения на объекте ООО «Газпром трансгаз Ухта» совместно с ООО «Завод «Газпроммаш» ведомственных испытаний РИУС. В рамках испытания РИУС организовать ведения эксплуатационной документации средствами САУ.

## Slide 17
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Виталий Михайлович Янчук
Начальник производственного отела по эксплуатации ГРС
тел. : (8216) 77-22-71
е-mail: vianchuk@sgp.gazprom.ru
ПРИМЕНЕНИЕ НА ГРС ОДНОПОТОЧНЫХ ВИХРЕВЫХ ТРУБ ДЛЯ ДРОССЕЛИРОВАНИЯ ГАЗА