## Slide 1
Направления повышения надежности эксплуатации трубопроводной арматуры (ТПА).
Основные замечания к качеству.
Захаров А.В., Сухолитко А.А. АО «Газпром оргэнергогаз»

## Slide 2
Chart: Количество ТПА, ед.
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г.
 | 511411 | 525859 | 539402 | 542417
102402
Общий парк
Импорт
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА, УСТАНОВЛЕННАЯ
НА ОБЪЕКТАХ ДОБЫЧИ ГАЗА, ПЕРЕРАБОТКИ И ТРАНСПОРТА ГАЗА
2015-2018гг.

## Slide 3
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТПА
- ведомственная приемка на предприятиях-изготовителях;
- предмонтажная подготовка и инженерно-техническое сопровождение монтажа на объектах строительства и реконструкции;
- пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию на объектах строительства;
- сервисное техническое обслуживание на объектах эксплуатации;
- текущий ремонт в «трассовых» условиях;
обследование и диагностирование технического состояния, экспертиза промышленной безопасности с продлением срока эксплуатации на объектах эксплуатации;
- сертификация и аудит предприятий-изготовителей;
- квалификационные испытания на стенде филиала Саратоворгдиагностика»;
- разработка нормативно-технической документации по эксплуатации ТПА;
- сопровождение баз данных по ТПА ИСТС «Инфотех».

## Slide 4
Испытательный полигон АО «Газпром оргэнергогаз»
филиал «Саратоворгдиагностика» разработан ОАО «ВНИПИгаздобыча»» и введен в эксплуатацию в 1976 году в соответствии с приказом Мингазпрома СССР.
В 2018 году полигон аттестован в РосАккредитации.
С 2018 года в составе лаборатории в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

## Slide 5
УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
Испытательный стенд «бронекамера»
Автоматический испытательный стенд
Испытательный стенд «на коленке»
Ручная сварка
Автоматическая сварка роботизированными комплексами
Автоматическая сварка роботизированными комплексами

## Slide 6
ОСНОВНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРИЕМКИ

## Slide 7
АО «Пензтяжпромарматура»
Негерметичность по уплотнению при давлении 0,6МПа
Отсутствовали устройства для регулировки скорости перестановки крана
Неправильное расположение набивочных отверстий

## Slide 8
ООО «СГЭМ»
Несоответствие информации на табличке и корпусе КЗПОУ
Подготовленная к отгрузке КЗПОУ с уплотнительным кольцом в корпусе (запрещено по РЭ) и окалины, мелких частиц металла и брызг после сварки в корпусе и на уплотнительном кольце

## Slide 9
ООО «ВАРК»
Негерметичность по затвору
Отсутствие проушин, указателя положения затвора
Отсутствие опор
Негерметичность по фланцу
Негерметичность по фланцу

## Slide 10
ОАО «Армагус»
Технологические решения:
- по обвязке привода
по креплению привода
«на растяжках»

## Slide 11
ПРЕДМОНТАЖНАЯ ПОДГОТОВКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ МОНТАЖА
ПРОВОДИМЫЕ АО «ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ»
в 2011-18гг.

## Slide 12
ЗАМЕЧАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ «ШЕФ-МОТАЖА» ТПА
- отсутствие дросселей-регуляторов расхода газа;
- отсутствие дублирующих обратных клапанов в набивочных фитингах;
- не заполнение консервационной смазкой трубок набивки;
- не соответствующий нормам уровень демпферной жидкости в приводах;
- разрегулировка конечных положений шарового затвора;
- наличие града и окалины во внутренних элементах кранов.

## Slide 13
ЗАМЕЧАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 1-го этапа ПНР ТПА (без газа)
- не комплектность основных узлов и деталей привода и крана;
неправильный монтаж приводов на кранах (разворот привода на 180о);
нарушение лакокрасочного или изоляционного покрытия корпуса или привода;
- отсутствие или неправильная маркировка;
- дефекты и механические повреждения «навесного» оборудования на приводе или в трубной обвязке;
- низкий уровень демпферной жидкости или ее отсутствие ввиду негерметичности в соединениях;
- неработоспособность (отказы) гидравлического насоса или многоходового распределителя;
- наличие воздуха в гидросистеме привода, пенообразование ввиду смешивания гидрожидкостей различных марок;
- нарушение герметичности уплотнения поршней гидроцилиндров привода;
- неудовлетворительное состояние фильтра-осушителя и адсорбента;
- недозатяжка крепежных элементов разъемных соединений, люфт в соединениях;
- время или усилие при перестановке крана ручным дублером (штурвалом) в крайние положения превышает нормативные требования.

## Slide 14
ЗАМЕЧАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 2-го этапа ПНР ТПА (под нагрузкой)
- не вытеснена жидкость из корпуса крана (вода, лед) после гидроиспытаний;
- не смонтированы трубки отбора управляющего газа, не подключена и не продута система резервирования управляющего газа;
- не продуты трубки отбора управляющего газа (вода, лед), переток газа в реверсивных клапанах;
- неправильное подключение газораспределения в системе местного управления;
- негерметичны уплотнения шарового затвора или нарушена регулировка конечных положений, непрекращающийся выход газа из дренажной трубки;
- время или усилие при перестановке крана управляющим газом в крайние положения превышает нормативные требования

## Slide 15
ПРИЧИНЫ ДЕМОНТАЖА (ЗАМЕНЫ) ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ
НА ОБЪЕКТАХ ДОБЫЧИ, ПЕРЕРАБОТКИ И ТРАНСПОРТА ГАЗА
2015-2018гг.
Chart: 
| Негерметичность по затвору | КР и Р, вырезан по условиям эксплуатации, замена неравнопроходной запорной арматуры | Невыполнение функций «открытия-закрытия» | Потеря технических характеристик арматуры | Другие
2015 | 3410 | 3070 | 116 | 184 | 161
2016 | 3335 | 3159 | 91 | 253 | 235
2017 | 2857 | 2607 | 113 | 314 | 116
2018 | 2341 | 3236 | 54 | 261 | 100
12072

## Slide 16
ДЕМОНТАЖ (ЗАМЕНА) ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ НА
ОБЪЕКТАХ ДОБЫЧИ, ПЕРЕРАБОТКИ И ТРАНСПОРТА ГАЗА
2015-2018гг.
Chart: 
| до 3 лет | 4-10 лет | 11-20 лет | 21-29 лет | 30 лет и более
Вырезанная ТПА в 2015г. | 81 | 607 | 1139 | 1419 | 3695
Вырезанная ТПА в 2016г. | 84 | 600 | 1112 | 1870 | 3407
Вырезанная ТПА в 2017г. | 126 | 451 | 1011 | 1464 | 2955
Вырезанная ТПА в 2018г. | 133 | 604 | 781 | 1224 | 3250
Общее количество вырезанной ТПА | 424 | 2262 | 4043 | 5977 | 13307

## Slide 17
ПРИЧИНЫ ДЕМОНТАЖА (ЗАМЕНЫ) ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ
НА ОБЪЕКТАХ ДОБЫЧИ, ПЕРЕРАБОТКИ И ТРАНСПОРТА ГАЗА
за 2018 год
Chart: 
| КР и Р, вырезан по условиям эксплуатации, замена неравнопроходной запорной арматуры | Негерметичность по затвору | Невыполнение функций «открытия-закрытия» | Потеря технических характеристик арматуры | Другие
 | 54.0053 | 39.0688 | 0.9012 | 4.3558 | 1.6689

## Slide 18
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ В ТРАССОВЫХ УСЛОВИЯХ

## Slide 19
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ В ТРАССОВЫХ УСЛОВИЯХ

## Slide 20
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ В ТРАССОВЫХ УСЛОВИЯХ

## Slide 21
ОБОРУДОВАНИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

## Slide 22
РАСЧЕТНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
И ФАКТИЧЕСКОЕ КОЛИЧЕСТВО РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
2015 -2018 гг.
Chart: Смазки, герметики, очистители
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г.
Потребность расчетная | 252.75 | 266.7 | 287.63 | 282.05
Закуплено | 123.83 | 121.2 | 133.6 | 129.11
Chart: Гидрожидкости
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г.
Потребность расчетная | 1439994 | 1489874 | 1339747 | 1418754
Закуплено | 570625 | 485226 | 420825 | 496015
49%
45%
46%
46%
40%
33%
31%
35%

## Slide 23
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ.

## Slide 24
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ
В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ
в 2015-2018 гг.
Chart: единиц
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г.
Капитальный ремонт ТПА | 90 | 171 | 216 | 172