## Slide 1
Предложения по применению систем дистанционного мониторинга и расчетного анализа показателей технического состояния оборудования КС в части ГПА для дистанционного мониторинга технического состояния объектов газотранспортной системы
ПАО «Газпром»

## Slide 2
ООО «ГазКонтроль Технологии»
Научно-технические разработки и инновации в области информационных технологий
Специальное математическое и программное обеспечение для быстродействующих вычислительных систем промышленной автоматизации

## Slide 3: От технологической сигнализации к аналитической информации
Для обеспечения надежного контроля большого объема параметров и сигналов требуется переход от технологической и аварийной сигнализации к автоматическому выявлению нештатных ситуаций и индикации интегральных показателей технологического режима.
Такой переход обеспечивает аналитическая обработка технологических данных.
Для решения этих задач наши специалисты создали программно-аппаратный комплекс специального назначения, обеспечивающий расчет интегральных показателей с контролем качества и полноты контролируемых параметров

## Slide 4: Расчёт значения фактических показателей ГТУ и ЦБК
Обеспечение непрерывного качественного контроля технического состояния ГПА позволит обосновать и оптимизировать затраты на организационно-технические мероприятия Дочерних обществ.
Основными целями этих организационно-технических мероприятий могут являются:
Минимизация затрат при выполнении плановых заданий по транспорту газа.
Снижение темпов расхода технического ресурса ГПА.
Сокращение собственного энергопотребления ГПА за счет снижения расхода топливного газа.

## Slide 5: Методы расчёта фактических показателей
Для реализации дистанционного технического диагностирования технологического оборудования площадных объектов в части ГПА предлагается использовать унифицированный для всего парка газотурбинных ГПА метод расчёта выходных показателей ГТУ, так называемый «линейный» (или «экспресс-метод»). Математически метод является универсальным для любых по сложности конструктивных схем ГТУ, применяемых в качестве привода по парку ГПА ПАО «Газпром». Расчёты выходных показателей ГТУ выполняются по четырём унифицированным математическим алгоритмам соответственно группам ГПА.
Подробно особенности и возможности данного метода изложены в книге А.Г. Вертепов «Практические расчёты режимов компримирования газа на компрессорных станциях газопроводов». Монография. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2011. – С. 224.

## Slide 6: Методы расчёта фактических показателей
«Линейный» метод использован при разработке нормативной документации СТО Газпром 2-2.3-250-2008 «Методика по определению выходных показателей ГТУ агрегата ГПА-Ц-8, ГПУ-10, ГПУ-16».
Линейный метод на протяжении ряда лет (с 1994 г.) использовался при обследовании технического состояния ГПА на объектах ПАО «Газпром».
Например, проводилось сравнение показателей эффективной мощности, полученных по «Линейному экспресс – методу», с полученными от измерителя крутящего момента «БИКМ», при испытаниях т/а 44 КС-3 Комсомольского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск». Отклонение расчётной мощности от измеренной составило не более 2.8% в диапазоне от 6200 – 8700 Квт.

## Slide 7: Применение Аналитической обработки технологических данных в ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Аналитическая обработка технологических данных, получаемых в «реальном времени» от штатных САУ ГПА, позволяет оценить динамику изменения показателей технического состояния по их временным зависимостям (трендам).
Для решения этих задач специалисты фирмы создали программно-аппаратный комплекс «сервер-вычислитель», обеспечивающий расчет интегральных показателей с контролем качества и полноты измеренных параметров.
«Сервер-вычислитель», реализует расчет показателей ГПА с учетом баланса мощности ГТУ – ЦБК.

## Slide 8: Применение Аналитической обработки технологических данных в ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Функция расчёта по стандартизированным алгоритмам выполняется для следующего состава выходных показателей:
эффективная (фактическая) мощность ГТУ на режиме, кВт;
коэффициент технического состояния ГТУ по мощности;
располагаемая мощность ГТУ, кВт;
расход топливного газа, нм3/ч;
объемный расход газа компримируемого ЦБК газа, физический и
коммерческий расход газа через ЦБК, млн. нм3/сут;
политропный КПД ЦБК;
коэффициент технического состояния ЦБК по политропному КПД;
коэффициент технического состояния ЦБК по политропному напору;
значения фактических газодинамических характеристик ЦБК и ГТУ.

## Slide 9: Индикаторы Общей эффективности оборудования
OЭО (Overall Equipment Effectiveness, OEE) исходит от планируемых производственных показателей и анализирует потери с целью их уменьшения или устранения.
Для определения OЭО применительно к площадным объектам предлагается использовать для «КЦ» три критерия:
Доступность
Производительность
Качество
ОЭО = Доступность х Производительность х Качество

## Slide 10: Индикаторы Общей эффективности оборудования
Доступность = А х В
Коэффициент А, учитывает соотношение фактической наработки на отказ и нормируемой наработки с учетом типа ГПА.
Коэффициент В, учитывает соотношение располагаемой мощность по фактическому техническому состоянию и мощности по нормативу для данного типа КЦ.
Производительность = С х D
Коэффициент C, учитывает техническое состояние ГТУ и равен соотношению фактической мощности для режима «В работе» и по паспортной характеристике.
Коэффициент D, учитывает техническое состояние ЦБК и равен соотношению фактического политропного КПД для режима «В работе» и по паспортной характеристике.
Качество
Коэффициент, учитывающий соотношение потребления топливного газа относительно объема компримируемого газа.
Существующий регламент эксплуатации предусматривает нормирование потребления газа на собственные нужды КЦ с учетом типов используемых ГПА.

## Slide 11: Индикаторы Общей эффективности оборудования
Показатель Качество характеризуют энергоэффективность в полном соответствии с положениями документа СТО Газпром 2-3.5-113-2007 «Методика оценки энергоэффективности газотранспортных объектов и систем».

## Slide 12
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ