## Slide 1
Главный технолог
ДОАО «Газпроектинжиниринг», к.т.н. – Варламов Д.Н.
Некоторые проблемы обеспечения выполнения требований законодательства при проектировании газораспрелительных станций

## Slide 2
Опыт работы ДОАО «Газпроектинжиниринг» по объектам ГРС
2
Разработана проектная документация для более 100 ГРС на всей территории РФ
Создана информационная 3D-модель по объекту «ГРС Воронеж 2А» для предоставления в ФАУ «Главгосэкспертиза России»
Разработаны и утверждены унифицированные проектные решения на капремонт ГРС производительностью до 5, 10 и 30 тыс. м³/час

## Slide 3
Проблемы обеспечения выполнения требований законодательства при проектировании ГРС
Требование по обеспечении защиты персонала, постоянно находящегося в помещении управления (операторные), от воздействия ударной волны (травмирования) при возможных аварийных взрывах на технологических объектах с учетом зон разрушения, а также от термического воздействия
Требование по обеспечению устойчивости зданий ГРС на прогрессирующее обрушение
Notes: Поменять представление проблем

## Slide 4
Обеспечение защиты персонала от воздействия ударной волны и термического воздействия
4
11. Для площадочных сооружений ОПО МТ необходимо выполнять требования к обеспечению взрывобезопасности согласно подпунктам 3.1 - 3.3, 10.4 и 10.5 ФНиП «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 марта 2013 г. № 96
Требуется защита персонала, постоянно находящегося в помещении управления (операторные), от воздействия ударной волны (травмирования) при возможных аварийных взрывах на технологических объектах с учетом зон разрушения, а также от термического воздействия
10.4. Для вновь проектируемых взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов должны быть выполнены следующие требования:
- обеспечена защита персонала, постоянно находящегося в помещении управления (операторные), от воздействия ударной волны (травмирования) при возможных аварийных взрывах на технологических объектах с учетом зон разрушения, а также от термического воздействия»

## Slide 5
Оценка воздействия ударной волны на примере объекта ГРС-7 в г. Саратов
5
Разрушение перегородок и кровли зданий, повреждение стальных конструкций, каркасов и ферм
(ФНиП «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», Приложение 3, табл. 2, Классификация зон разрушений

## Slide 6
Оценка воздействия теплового излучения, при струевом горении природного газа, на примере объекта ГРС-7 в г. Саратов
6
Здание ГРС находится в зоне горения пламени

## Slide 7
Решения по обеспечению защиты персонала от воздействия ударной волны или термического воздействия
7
Вынести операторную ГРС на безопасное расстояние от возможного источника взрыва (за производственную площадку ГРС)
Запроектировать операторную ГРС во взрывоустойчивом исполнении или бункерного типа под земле
Запроектировать ГРС в соответствии с требованиями разработанного обоснования безопасности опасного производственного объекта
Использовать результаты расчета количественного риска взрыва и вероятностный критерий для обоснования отсутствия необходимости применять требования по взрывоустойчивости к проектируемой ГРС (Руководство по безопасности «Методы обоснования взрывоустойчивости зданий и сооружений при взрывах топливно-воздушных смесей на опасных производственных объектах»)
Решение имеет ряд существенных недостатков, связанных с неудобством эксплуатации и капитальными затратами, поэтому нами не рассматривалось.
Решение применяется в нефтегазоперерабатывающей промышленности. Нами не рассматривалось из-за высоких капитальных затрат по сравнению с традиционно применяемыми решениями на ГРС
Решение наиболее оптимальное так как не приводит к удорожанию стоимости строительства и не приводит изменению отработанных технических решений. Данное решение нами было применено.
Применение данного решения может быть рассмотрено в отдельных случаях, но приведет к удорожанию стоимости строительства по сравнению с традиционно применяемыми решениями на ГРС

## Slide 8
Потенциальный риск разрушения здания операторной ГРС от воздействия ударной волны или термического воздействия
8
Допустимая величина вероятностного критерия (Rдоп) в год не должна превышать 0,0001

## Slide 9
Требования Федеральных законов
9
п.п 1.11(а), ст. 48.1, ФЗ-190 «Градостроительный кодекс РФ»
«К особо опасным и технически сложным объектам относятся опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества»
п. 10, приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
«Класс опасности ГРС присваивается по наиболее опасному критерию указанному в п. 1 – 9, приложения 2, ФЗ-116» (Как правило II класс опасности)
п. 8, ст. 4, ФЗ-384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
«К зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам»
Объект II класса опасности
Объект особо опасный и технически сложный
Объект повышенного уровня ответственности

## Slide 10
Требование, регламентирующее выполнение расчета на прогрессирующее обрушение
10
п. 5.1 СП 56.13330.2011 «Производственные здания» (включен в Перечень утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 №1521)
«….Строительные конструкции должны обладать долговечностью и надежностью с учетом возможных опасных воздействий, а также устойчивостью к прогрессирующему обрушению, подтвержденных соответствующими расчетами…»
Требования обязательны для применения на всех этапах создания и эксплуатации производственных и лабораторных помещений, мастерских (класс пожарной опасности Ф5.1), а также складских зданий и помещений, предназначенных для хранения веществ, материалов, продукции и сырья (грузов) (класс пожарной опасности Ф5.2), в том числе встроенных в здания другой функциональной пожарной опасности.
п. 5.2.6 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»
«… расчет на прогрессирующее обрушение проводится для зданий и сооружений класса КС-3 (повышенный уровень ответственности), а также зданий и сооружений класса КС-2 (нормальный уровень ответственности) с массовым нахождением людей»
Ч. 8 ст. 6 Федерального закона №384-ФЗ «В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных включенными в указанный в части 1 настоящей статьи перечень национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти»

## Slide 11
Предложения по внесению поправок в законодательство, касающееся выполнения требования п. 5.1 СП 56.13330.2011
Конкретизировать требования п. 5.1 СП 56.13330.2011 для зданий или сооружения не являющихся опасными производственными объектами I и II классов, не имеющих постоянных рабочих мест и не относящихся к уникальным (ст. 48.1.2 Градостроительного Кодекса РФ), но расположенным на территории опасного производственного объекта I или II классов опасности
Конкретизировать требования п. 5.1 СП 56.13330.2011 к реконструкции, капитальному ремонту и (или) оснащению существующих производственных зданий (не являющихся опасными производственными объектами I и II класса опасности, не имеющими постоянных рабочих мест, не относящимися к уникальным объектам) дополнительным оборудованием, при соблюдении требований ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
Конкретизировать требования п. 5.1 СП 56.13330.2011 в отношении модульных зданий (блок-боксов) полной заводской готовности, расположенным на территории ОПО I и II классов опасности.
При необходимости, рекомендовать методики расчета на прогрессирующее обрушение зданий подобного типа.
11

## Slide 12
Выводы и предложения
Инициировать через технический комитет внесение соответствующих изменений в требования нормативных документов (предложения приведены на сл. №11), в том числе установить требования к применению модульных зданий и сооружений полной заводской готовности, расположенным на территории ОПО, а также необходимость разработки СТУ
В качестве обоснования взрывоустойчивости зданий операторных на вновь проектируемых ГРС (в том числе при наличии рабочих мест), использовать результаты количественного анализа риска взрыва и вероятностный критерий, согласно которому частота разрушения зданий не должна превышать допустимую величину
12

## Slide 13
13
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ДОАО «Газпроектинжиниринг»
г. Воронеж, Ленинский проспект,119
+7 (473) 226-34-45
www.gasp.ru