## Slide 1: О результатах эксплуатации ЛЧ МГ ПАО «Газпром» в 2017 году. Задачи на 2018 год
Середёнок Виктор Аркадьевич
начальник Управления 308/7 Департамента 308
Итоги работы газотранспортных обществ по эксплуатации линейной части магистральных газопроводов, конденсатопроводов ПАО «Газпром» за 2017 год и задачи на 2018 год. Положительный опыт, проблемы.

## Slide 2: Основные параметры газотранспортной системы ПАО «Газпром»
Итоги работы газотранспортных обществ по эксплуатации линейной части магистральных газопроводов, конденсатопроводов ПАО «Газпром» за 2017 год и задачи на 2018 год. Положительный опыт, проблемы.
181,8 тыс. км протяженность газопроводов
340 компрессорных станции
4612 газоперекачивающих агрегатов
54 тыс. МВт установленная мощность газоперекачивающих агрегатов

## Slide 3: Основные показатели производственной деятельности в 2017 году
Итоги работы газотранспортных обществ по эксплуатации линейной части магистральных газопроводов, конденсатопроводов ПАО «Газпром» за 2017 год и задачи на 2018 год. Положительный опыт, проблемы.
Достигнутые результаты
Реализована приоритетная задача по вводу в эксплуатацию 571,42 км линейной части МГ «Ухта -Торжок 2 н. (Ямал)»; В 2017 г общий объем товаротранспортной работы составил 1473,366 млрд м3; Объем товаротранспортной работы по газопроводу «Северный поток» составил 51 млрд м3; Объем товаротранспортной работы по газопроводу «Голубой поток» составил 15,9 млрд м3; Проведены 12 комплексов планово-профилактических и ремонтных работ

## Slide 4: Уровень аварийности линейной части МГ
Chart: 
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Частота аварий на ЛЧ МГ, ед./1000 км | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.11 | 0.1 | 0.13 | 0.09 | 0.038 | 0.07 | 0.1 | 0.05 | 0.034 | 0.045 | 0.033 | 0.016 | 0.016
(май)
Итоги работы газотранспортных обществ по эксплуатации линейной части магистральных газопроводов, конденсатопроводов ПАО «Газпром» за 2017 год и задачи на 2018 год. Положительный опыт, проблемы.

## Slide 5: Аварии на линейной части магистральных газопроводов, произошедшие в 2018 году
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
04.03.2018
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
разрушение МГ «Ямбург-Тула 1»
км 2445
очаг разрушения: кольцевое сварное соединение труб
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
разрушение МГ
«Петровск-Новопсков»
км 516
очаг разрушения:
кольцевое сварное соединение труб
разрушение МГ
«Игрим-Серов- Нижний Тагил» км 563
очаг разрушения определяется комиссией
10.05.2018
04.03.2018
03.03.2018
Итоги работы газотранспортных обществ по эксплуатации линейной части магистральных газопроводов, конденсатопроводов ПАО «Газпром» за 2017 год и задачи на 2018 год. Положительный опыт, проблемы.
Notes: В 2018 году на линейной части магистральных газопроводов произошли две аварии.
03.03.2018 на 2445 км магистрального газопровода «Ямбург-Тула 1» ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Разгерметизация газопровода произошла по сварному соединению. Предварительная причина аварии: непроектное положение участка магистрального газопровода.
Вторая авария произошла 04.03.2018 на 516 км магистрального газопровода «Петровск-Новопсков» ООО «Газпром трансгаз Волгоград». Очагом разрушения также явился кольцевой сварной шов. Предварительной причиной разрушения стало наличие недопустимых дефектов в сварном соединении труб из-за нарушения сварочно-монтажных работ на этапе строительства газопровода.

## Slide 6
Количество эксплуатируемой ТПА на объектах ПАО «Газпром» на 01.01.2018 составляет более 508 тыс. единиц DN 50 – 1400
Chart: 
| 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г.
к | 469577 | 480156 | 493940 | 508075
Количество эксплуатируемой ТПА на объектах ПАО «Газпром»
Итоги работы газотранспортных обществ по эксплуатации линейной части магистральных газопроводов, конденсатопроводов ПАО «Газпром» за 2017 год и задачи на 2018 год. Положительный опыт, проблемы.

## Slide 7
Коэффициент технической исправности арматуры (Кти) в 2012 – 2017 гг.
Кти=Тэ/(Тэ+Тд), где Тэ – количество эксплуатируемой ТПА DN 50 - 1400 за отчетный период со сроком эксплуатации до 20 лет включительно;
Тд - количество демонтированной ТПА DN 50 - 1400 за отчетный период со сроком эксплуатации до 20 лет включительно, но без учета демонтированной арматуры в рамках реконструкции, капитального ремонта и частичной ликвидации объектов магистрального транспорта газа.
Chart: 
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Кти | 0.9944 | 0.9949 | 0.9952 | 0.9945 | 0.9959 | 0.9973
Коэффициент технической исправности арматуры (Кти)
Итоги работы газотранспортных обществ по эксплуатации линейной части магистральных газопроводов, конденсатопроводов ПАО «Газпром» за 2017 год и задачи на 2018 год. Положительный опыт, проблемы.

## Slide 8
Итоги работы газотранспортных обществ по эксплуатации линейной части магистральных газопроводов, конденсатопроводов ПАО «Газпром» за 2017 год и задачи на 2018 год. Положительный опыт, проблемы.
Сведения о нарушениях охранных зон
и зон минимальных расстояний от объектов ЛЧ МГ
до строений и сооружений за 2017 г.
Количество объектов по состоянию на 01.01.2017 | Количество объектов по состоянию на 01.04.2018
36513 | 68240
Chart: 

## Slide 9
Предупреждение нарушений охранных зон и минимальных расстояний до объектов газотранспортной системы
Обеспечить участие представителей ЭО в публичных слушаниях по вопросам использования земельных участков расположенных в границах охранной зоны и минимальных расстояний
Организовать взаимодействие с местными органами власти при отводе земель под строительство и ведение хозяйственной деятельности
Завершить работу по внесению в полном объеме в ЕГРН сведений о границах охранных зон и минимальных расстояний магистральных газопроводов
Обеспечить патрулирование охранных зон и минимальных расстояний с использованием различных видов, средств и методов
Итоги работы газотранспортных обществ по эксплуатации линейной части магистральных газопроводов, конденсатопроводов ПАО «Газпром» за 2017 год и задачи на 2018 год. Положительный опыт, проблемы.

## Slide 10
Нормативно-правовые акты,
утвержденные Правительством Российской Федерации
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 8 сентября 2017 г. № 1083
утверждены Правила охраны магистральных газопроводов.
Notes: Следует отметить, что одной из основных проблем, приводящих к возникновению нарушений, является несовершенство нормативно-правовой базы.
В этом направлении Газпромом организована и ведётся системная работа по обеспечению закрепления норм, регламентирующих требования к охранным зонам и минимальным расстояниям в правовых актах федерального уровня.
Так в рамках деятельности совместной рабочей группы Российским газовым обществом и Газпромом была инициирована разработка проекта Постановления Правительства РФ об утверждении «Правил охраны магистральных газопроводов». Проект прошёл оценку регулирующего воздействия, рассмотрение в заинтересованных федеральных органах исполнительной власти и утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017 г. № 1083.

## Slide 11
Проблемные вопросы при реализации технических условий на переустройство газопроводов ПАО «Газпром» в интересах третьих лиц
Итоги работы газотранспортных обществ по эксплуатации линейной части магистральных газопроводов, конденсатопроводов ПАО «Газпром» за 2017 год и задачи на 2018 год. Положительный опыт, проблемы.

## Slide 12: Комплексная противоаварийная тренировка в связи с проверкой готовности дочерних обществ к прохождению весеннего паводка 2018 года
Итоги работы газотранспортных обществ по эксплуатации линейной части магистральных газопроводов, конденсатопроводов ПАО «Газпром» за 2017 год и задачи на 2018 год. Положительный опыт, проблемы.

## Slide 13: Основные задачи на 2018 год
Итоги работы газотранспортных обществ по эксплуатации линейной части магистральных газопроводов, конденсатопроводов ПАО «Газпром» за 2017 год и задачи на 2018 год. Положительный опыт, проблемы.
Ввод в эксплуатацию 491,1 км линейной части в том числе: 107,2 км замыкание лупингов МГ «Северо-Европейский газопровод 2н», 383 км «Ухта -Торжок 2 н. (Ямал)», 0,9 км развитие газотранспортных мощностей ЕСГ в Северо-Западном регионе на участке Грязовец - КС-Славянская; Обеспечить общий объем товаротранспортной работы в размере 1580,061 млрд м3 Снизить на 10 % показатель аварийности; Повысить коэффициент технической исправности арматуры Кти = 0,997; Выполнить 11 комплексов планово-профилактических и ремонтных работ.

## Slide 14: Благодарю за внимание!
Итоги работы газотранспортных обществ по эксплуатации линейной части магистральных газопроводов, конденсатопроводов ПАО «Газпром» за 2017 год и задачи на 2018 год. Положительный опыт, проблемы.