## Slide 1
Соблюдение газотранспортными обществами ПАО «Газпром» требований действующих норм и правил при эксплуатации ГРС по результатам проверок ООО «Газпром газнадзор» и Ростехнадзора в 2018 году.
Проблемные вопросы
Начальник отдела по контролю за эксплуатацией объектов магистральных трубопроводов и ГРС Управления по контролю за газовыми и нефтяными объектами
ООО «Газпром газнадзор»
Крастелев Игорь Анатольевич
г. Нижний Новгород
октябрь 2019 года

## Slide 2
Проверки ООО «Газпром газнадзор» и Ростехнадзора газораспределительных станций газотранспортных дочерних обществ ПАО «Газпром»
за 2018 год в области промышленной безопасности
55 проверок
Выявлено
581 нарушение
Ростехнадзор
362 проверки
Выявлено
3674 несоответствия
Газпром газнадзор

## Slide 3
Chart: 
| Газпром трансгаз Волгоград | Газпром трансгаз Екатеринбург | Газпром трансгаз Казань | Газпром трансгаз Краснодар | Газпром трансгаз Махачкала | Газпром трансгаз Москва | Газпром трансгаз Нижний Новгород | Газпром трансгаз Самара | Газпром трансгаз Санкт-Петербург | Газпром трансгаз Саратов | Газпром трансгаз Ставрополь | Газпром трансгаз Сургут | Газпром траснгаз Томск | Газпром траснгаз Уфа | Газпром трансгаз Ухта | Газпром трансгаз Чайковский | Газпром трансгаз Югорск | Чеченгазпром
Газпром газнадзор | 285 | 196 | 173 | 425 | 92 | 749 | 261 | 197 | 86 | 113 | 322 | 45 | 118 | 82 | 113 | 226 | 165 | 26
Ростехнадзор | 0 | 4 | 143 | 65 | 0 | 201 | 2 | 37 | 56 | 25 | 14 | 0 | 7 | 1 | 0 | 21 | 8
Сравнение выявленных ООО «Газпром газнадзор» и Ростехнадзором нарушений
на газораспределительных станциях газотранспортных дочерних обществ ПАО «Газпром» в 2018 году

## Slide 4
Количество выявленных нарушений на ГРС
по газотранспортным дочерним обществам ПАО «Газпром» за период 2016 - 2018 годы
Chart: 
| ГТ Волгоград | ГТ Екатеринбург | ГТ Казань | ГТ Краснодар | ГТ Махачкала | ГТ Москва | ГТ Нижний Новгород | ГТ Самара | ГТ Санкт-Петербург | ГТ Саратов | ГТ Ставрополь | ГТ Сургут | ГТ Томск | ГТ Уфа | ГТ Ухта | ГТ Чайковский | ГТ Югорск | Чеченгазпром
2016 | 172 | 232 | 110 | 174 | 75 | 360 | 238 | 152 | 89 | 122 | 258 | 115 | 131 | 115 | 74 | 114 | 137 | 0
2017 | 194 | 209 | 114 | 213 | 65 | 800 | 272 | 161 | 132 | 94 | 220 | 60 | 104 | 119 | 48 | 146 | 199 | 13
2018 | 285 | 196 | 173 | 425 | 92 | 749 | 261 | 197 | 86 | 113 | 322 | 45 | 118 | 82 | 113 | 226 | 165 | 26
Итого по ПАО «Газпром» |  | 
2016 г. | 2017 г. | 2018 г.
2668 | 3163 | 3674
Средний по ПАО «Газпром» за 2018 год (204)

## Slide 5
Chart: 
| ГТ Волгоград | ГТ Екатеринбург | ГТ Казань | ГТ Краснодар | ГТ Махачкала | ГТ Москва | ГТ Нижний Новгород | ГТ Самара | ГТ Санкт-Петербург | ГТ Саратов | ГТ Ставрополь | ГТ Сургут | ГТ Томск | ГТ Уфа | ГТ Ухта | ГТ Чайковский | ГТ Югорск | Чеченгазпром
2016 | 0.95028 | 1.1262 | 0.7971 | 0.71901 | 1 | 0.73022 | 0.99582 | 1.5833 | 0.51445 | 0.73939 | 1.1073 | 2.4468 | 1.4719 | 1.1165 | 0.54815 | 1.3103 | 3.2619
2017 | 1.1345 | 1.0048 | 0.82014 | 0.91026 | 0.86667 | 1.6162 | 1.1057 | 1.6947 | 0.76301 | 0.5697 | 0.95652 | 1.4634 | 1.1818 | 1.1121 | 0.37795 | 1.6404 | 4.6279 | 1.3
2018 | 1.6667 | 0.94231 | 1.2446 | 1.8162 | 1.2267 | 1.5131 | 1.061 | 2.0737 | 0.49711 | 0.68485 | 1.4 | 1.0976 | 1.3409 | 0.76636 | 0.88976 | 2.6279 | 3.8372 | 0.57778
В среднем по ПАО «Газпром» |  | 
2016 г. | 2017 г. | 2018 г.
0,97 | 1,16 | 1,33
Средний по ПАО «Газпром» за 2018 год (1,33)
Приведенный показатель нарушений, выявленных ООО «Газпром газнадзор»
при эксплуатации газораспределительных станций в 2018 году

## Slide 6
Устраняемость нарушений, выявленных
при эксплуатации газораспределительных станций в 2018 году в сравнении с периодом 2016 – 2017 гг.
Chart: 
| ГТ Волгоград | ГТ Екатеринбург | ГТ Казань | ГТ Краснодар | ГТ Махачкала | ГТ Москва | ГТ Нижний Новгород | ГТ Самара | ГТ Санкт-Петербург | ГТ Саратов | ГТ Ставрополь | ГТ Сургут | ГТ Томск | ГТ Уфа | ГТ Ухта | ГТ Чайковский | ГТ Югорск | Чеченгазпром
2016 | 99.42 | 94.83 | 100 | 95.4 | 98.67 | 88.61 | 88.24 | 94.08 | 100 | 94.26 | 100 | 93.91 | 88.55 | 100 | 100 | 100 | 99.27
2017 | 87.11 | 96.17 | 84.21 | 87.79 | 100 | 85.25 | 86.4 | 99.38 | 88.64 | 88.3 | 100 | 91.67 | 88.46 | 100 | 97.92 | 95.89 | 97.49
2018 | 97.54 | 66.33 | 93.06 | 93.41 | 100 | 88.12 | 77.78 | 100 | 93.02 | 95.58 | 97.83 | 100 | 97.46 | 100 | 100 | 98.23 | 96.36 | 100
В среднем по ПАО «Газпром» |  | 
2016 г. | 2017 г. | 2018 г.
95,13 | 90,76 | 92,16

## Slide 7
№ п/п | Основные Типовые нарушения | Выявлено Ростехнадзором в 2018 году | Выявлено ООО «Газпром газнадзор» в 2018 году
1 | Оформление лицензий на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов в установленном порядке | 0 | 0
2 | Не обеспечена полнота и достоверность сведений, при регистрации опасных производственных объектов | 1 (0,2%) | 1 (0,03%)
3 | Не разработана вновь (уточнена) декларация ПБ ОПО | 0 | 0
4 | Ведение производственной документации | 53 (9,1%) | 961 (26,8%)
5 | Эксплуатация технических устройств зданий, сооружений, без продления срока службы, не выполнение мероприятий, указанных в заключении экспертизы ПБ | 125 (21,5%) | 64 (1,7%)
6 | Отсутствие либо не качественное оформление технологических регламентов по эксплуатации ОПО | 24 (4,1%) | 180 (4,9%)
7 | Замечания по оформлению и согласованию ПЛА | 10 (1,7%) | 58 (1,6%)
8 | Отсутствие проектной документации, паспортов на технологическое оборудование | 2 (0,3%) | 23 (0,6%)
9 | Внесение изменений в технологическое оборудование без оформления проектных решений | 8 (1,4%) | 7 (0,2%)
10 | Замечания по аттестации персонала | 0 | 8 (0,2%)
11 | Неудовлетворительная организация производственного контроля на предприятии | 11 (1,9%) | 102 (2,8%)
12 | Нарушения содержания охранных зон (наличие ДКР и т.д.) | 7 (1,2%) | 10 (0,3%)
Типовые нарушения Ростехнадзора (в сравнении с ООО «Газпром газнадзор») выявленные на объектах газораспределительных станций газотранспортных дочерних обществ
ПАО «Газпром» в 2018 году

## Slide 8
№ п/п | Вид нарушения | Выявлено Ростехнадзором в 2018 году | Выявлено ООО «Газпром газнадзор» в 2018 году
1 | Содержание территорий, зданий и оборудования | 132 (22,7%) | 835 (22,8%)
2 | Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования | 54 (9,3%) | 711 (19,4%)
3 | Оформление информационными знаками и знаками безопасности | 76 (13,1%) | 488 (13,3%)
4 | Отсутствие или частичное разрушение защитного покрытия от атмосферной коррозии надземной части газопроводов и оборудования | 52 (8,9%) | 181 (4,9%)
5 | Соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности | 4 (0,7%) | 134 (3,6%)
6 | Формирование, содержание и пополнение аварийного запаса | 6 (1%) | 0
7 | Оснащенность и укомплектованность служб и подразделений | 1 (0,2%) | 28 (0,8%)
8 | Частичное отсутствие или срабатывание периметральной охранной сигнализации объектов МГ | 10 (1,7%) | 11 (0,3%)
9 | Утечки газа, масла и пр. | 5 (0,9%) | 12 (0,3%)
Распределение по видам нарушений, выявленных Ростехнадзором и ООО «Газпром газнадзор», на газораспределительных станциях газотранспортных дочерних обществ ПАО «Газпром» в 2018 году

## Slide 9
Аварийность на газовых объектах ПАО «Газпром»
за период 2016 -2018 гг.
Chart: АБСОЛЮТНОЕ ЧИСЛО ОТКАЗОВ В ГОД
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Аварии | 12 | 9 | 5 | 8
Инциденты | 49 | 22 | 21 | 8
Отказы на ГРС | 2 | 3 | 1 | 1

## Slide 10
Статистика аварий и инцидентов на газораспределительных станциях
газотранспортных обществ ПАО «Газпром»
за период 2010 -2018 гг.
Chart: АБСОЛЮТНОЕ ЧИСЛО инцидентов В ГОД
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Аварии | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инциденты | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1

## Slide 11
Количество нарушений охранных зон и минимальных расстояний газораспределительных станций газотранспортных обществ ПАО «Газпром» в 2018 г.
Chart: 
| Газпром трансгаз Волгоград | Газпром трансгаз Екатеринбург | Газпром трансгаз Казань | Газпром трансгаз Краснодар | Газпром трансгаз Махачкала | Газпром трансгаз Москва | Газпром трансгаз Нижний Новгород | Газпром трансгаз Самара | Газпром трансгаз Санкт-Петербург | Газпром трансгаз Саратов | Газпром трансгаз Ставрополь | Газпром трансгаз Сургут | Газпром траснгаз Томск | Газпром траснгаз Уфа | Газпром трансгаз Ухта | Газпром трансгаз Чайковский | Газпром трансгаз Югорск | Чеченгазпром
МР | 0 | 10 | 25 | 0 | 74 | 70 | 1 | 5 | 76 | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19
ОЗ | 1 | 8 | 17 | 1 | 25 | 93 | 2 | 5 | 13 | 9 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3

## Slide 12
Приведённый показатель нарушений охранных зон и минимальных расстояний газораспределительных станций газотранспортных обществ ПАО «Газпром» за период 2017 -2018 гг.
Chart: 
| ГТ Волгоград | ГТ Екатеринбург | ГТ Казань | ГТ Краснодар | ГТ Махачкала | ГТ Москва | ГТ Нижний Новгород | ГТ Самара | ГТ Санкт-Петербург | ГТ Саратов | ГТ Ставрополь | ГТ Сургут | ГТ Томск | ГТ Уфа | ГТ Ухта | ГТ Чайковский | ГТ Югорск | Чеченгазпром
2017 | 0.0043103 | 0.065972 | 0.21717 | 0.0031847 | 0.83178 | 0.23872 | 0.0090634 | 0.074074 | 0.36437 | 0.078704 | 0.054217 | 0.017241 | 0.016393 | 0 | 0.005814 | 0.0084746 | 0 | 0.62222
2018 | 0.0043103 | 0.0625 | 0.21212 | 0.0031847 | 0.92523 | 0.23726 | 0.0090634 | 0.074074 | 0.36032 | 0.069444 | 0.19578 | 0.017241 | 0.02459 | 0 | 0 | 0.11017 | 0 | 0.48889

## Slide 13
Сведения о результата контроля за проведением диагностических обследований газораспределительных станций дочерних обществ ПАО «Газпром» в 2018 году
Chart: 
34
Проверки
157
Несоответствий
Распределение несоответствий, выявленных при контроле за выполнением диагностических обследований газораспределительных станций ПАО «Газпром», по видам
Chart: 
| При ведении исполнительной и технической документации | Оснащенность и укомплектованность бригад и подразделений | Поверка и аттестация применяемого оборудование | Технология проведения работ | Обучение, аттестация персонала | Разрешительная документация | Отчетная документация | Прочие несоответствия
 | 63 | 44 | 15 | 11 | 8 | 8 | 5 | 3

## Slide 14
Сведения о результата контроля за проведением диагностических обследований газораспределительных станций дочерних обществ ПАО «Газпром» в 2018 году
Chart: 
Распределение несоответствий, выявленных у специализированных организаций при контроле за выполнением работ по диагностике ГРС ПАО «Газпром»
Абсолютный показатель
Приведенный показатель
Chart: 
| АО "Газпром оргэнергогаз" | ООО "ГАЗМАШПРОЕКТ" | ИТЦ ГТ Москва | ООО "ГРИНТЕК" | ООО "ИТЦ-"ТЕКФ" | ООО "МОНОЛИТ-СПБ" | ООО "НОЦ ЭТ ТД" | ООО "Промгазинжиниринг" | ООО "СТД" | Среднее по ПАО "Газпром"
Выявлено | 11 | 34 | 10 | 21 | 4 | 24 | 25 | 25 | 3 | 17.4444
Chart: 
| АО "Газпром оргэнергогаз" | ООО "ГАЗМАШПРОЕКТ" | ИТЦ ГТ Москва | ООО "ГРИНТЕК" | ООО "ИТЦ-"ТЕКФ" | ООО "МОНОЛИТ-СПБ" | ООО "НОЦ ЭТ ТД" | ООО "Промгазинжиниринг" | ООО "СТД" | Среднее по ПАО "Газпром"
приведенный показатель | 3.6667 | 5.6667 | 3.3333 | 3 | 4 | 3.4286 | 8.3333 | 6.25 | 3 | 4.5198

## Slide 15
Выводы и предложения
Включать в планы капитального ремонта и реконструкции объекты по которым имеются длительно не устраненные нарушения норм и правил, в целях исключения увеличения количества отказов технологического оборудования и трубопроводов
Принимать все необходимые меры к повышению устраняемости выявленных Федеральными надзорными органами, комиссиями и органами корпоративного контроля нарушений норм и правил при эксплуатации газовых объектов
Своевременно предупреждать возникновение новых нарушений ОЗ и МР газораспределительных станций
Не допускать применение труб, соединительных деталей, изоляционных и сварочных материалов, не имеющих разрешения ПАО «Газпром» к их применению и не прошедших входной контроль
Газотранспортным обществам ПАО «Газпром»

## Slide 16
Спасибо за внимание!