## Slide 1
Коррозия оборудования и трубопроводов под теплоизоляцией
22-26.05.2018

## Slide 2: Влияние коррозии на экономику
<20 лет
  cрок эксплуатации большинства труб (energosovet.ru)
2
2,2 трлн.
  долларов в год по оценке WCO
3% мирового ВВП

## Slide 3: Факторы теплоизоляции, влияющие на коррозию
  Изоляция плохо выводит влагу
  Химический состав теплоизоляции
  Изоляция впитывает влагу

## Slide 4: Химический состав теплоизоляции
СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»,
П 5.22: «При проектировании тепловой изоляции следует учитывать возможность коррозионного воздействия теплоизоляционного материала или входящих в его состав химических веществ на металлические поверхности оборудования и трубопроводов в присутствии влаги.»
  ГОСТ 32302-2011 (EN 13468:2001) «Методы определения остаточного количества ионов водорастворимых хлоридов, фторидов, силикатов, натрия и pH».

## Slide 5: Химический состав теплоизоляции
  ASTM – G189-07 Standard Guide for Laboratory Simulation of Corrosion Under Insulation.
  Цель: влияние водной вытяжки из изделий на коррозионное растрескивание под напряжением поверхностей из нержавеющей стали, для теплоизоляции которых применяют эти изделия.
  Сущность метода: имитация воздействия атмосферных осадков на теплоизоляционный слой и оборудование под ним в случае повреждения защитного покрытия.
  Проведение исследования:
  Циклическое воздействие влаги с последующим нагреванием и высушиванием образца.
Показатели цикла | 1 цикл |  | Количество циклов
Продолжительность | 20 часов | 4 часа | 21 (21 день)
Температура | 60°C | 150°C | 
Мокрый/сухой | Мокрый | Сухой | 

## Slide 6: Химический состав теплоизоляции
Изоляционный материал | Пеностекло | ПИР | Стекловата | Каменная вата
Верхняя сторона |  |  |  | 
Нижняя сторона |  |  |  | 
  ASTM – G189-07 Standard Guide for Laboratory Simulation of Corrosion Under Insulation.

## Slide 7: Химический состав теплоизоляции
  ASTM – G189-07 Standard Guide for Laboratory Simulation of Corrosion Under Insulation.
 | Пеностекло | ПИР | Стекловата | Каменная вата
Площадь повреждения поверхности (%) | 70% | 100% | 42% | 32%
Максимальная глубина повреждения (мкм) | 90 | 140 | 100 | 40
Максимальная скорость увеличения локальных повреждений (6 образцов) (мм/год) | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 0.5
Средняя скорость увеличения локальных повреждений (мм/год) | 0.14 | 0.45 | 0.12 | 0.13
Закрытая ячеистая структура – максимальное повреждения поверхности (ПИР, пеностекло)
Закрытая ячеистая структура – относительно высокая скорость распространения коррозии

## Slide 8: Химический состав теплоизоляции
  ASTM – G189-07 Standard Guide for Laboratory Simulation of Corrosion Under Insulation.
Параметр | Ед. измерения | Пеностекло | ПИР | Стекловата | Каменная вата
pH |  | 8.8 | 6.7 | 8.0 | 7.7
Фтор (F) | мг/л | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1
Хлор (Cl) | мг/л | 0.4 | 6.9 | 10 | 0.7
Силикат (SiO2) | мг/л | 11.8 | 0.29 | 51.3 | 6.3
Натрий (Na) | мг/л | 13 | 0.2 | 36 | 0.9
Хим. анализ водной вытяжки через 21 день – 5 литров |  |  |  |  | 
  ГОСТ 32302-2011 (EN 13468:2001) «Методы определения остаточного количества ионов водорастворимых хлоридов, фторидов, силикатов, натрия и pH».
Высокий уровень хлоридов – максимальная глубина повреждения (ПИР, стекловата)

## Slide 9: Влияние теплоизоляции на коррозию.
9
Теплоизоляция влияет на коррозию в случае возникновения условий
Необходимо учитывать структуру материала, химический состав
Подбор материала – один из методов профилактики возникновения ускоренной коррозии

## Slide 10
10
Вопросы?
Н. Новгород Александр Фомичев  23-24 мая, 2018  © ROCKWOOL Russia