## Slide 1
«ОПЫТ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД» ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ «ЗАГРУЗКА ГРС» ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ И ПРЕДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ГРС»
Начальник производственного отдела по эксплуатации ГРС
Степан Алексеевич Наволоцкий
Ежегодное отраслевое совещание руководителей и специалистов структурных подразделений администрации, дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» по вопросам эксплуатации ГРС и СГ
24-28 октября 2016 года, Республика Беларусь, г.Минск
Notes: Добрый день, уважаемый Вячеслав Александрович!
Добрый день, уважаемые участники совещания, коллеги!
Представляю Вашему вниманию доклад «ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД» ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ «ЗАГРУЗКА ГРС» ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ И ПРЕДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ГРС».

## Slide 2
ТПА
8820 шт.
Одоризационные установки 388 шт.
Регуляторы
1730 шт .
Подогреватели
353 шт.
СРД
(185 шт.)
ПЕО
(343 шт.)
ПЕК
(273 шт.)
Капельные (ручные) (265 шт.)
РДМ
(104 шт.)
РД
(422 шт.)
РДО
(34 шт.)
ЛОРД
(184 шт.)
Структура объектов управления ГРС ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
ГРС 331 шт.
ПАО «Газпром» - 317 ГРС ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» – 14 ГРС
Производительность ГРС тыс м3/час шт.
до 15 151
от 16 до 30 75
от 31 до 150 78
свыше 150 25
Тип ГРС шт. Тип ГРС шт.
Газпроммаш 4 Ташкент 53
Инд. проект 121 Энергия 34
БК-ГРС 21 Урожай 16
Исток 11 АГРС 56
Прочие 13
Емкости
801 шт.
От 300 до 400 мм (613 шт.)
От 50 до 100 мм (3247 шт.)
От 100 до 200 мм (4902 шт.)
От 500 до 1000 мм (58 шт.)
Автоматические (123 шт.)
Теплообменники
(49 шт.)
ПГА (119 шт.)
ПГ и ПТПГ (185 шт.)
Прочие
(57 шт.)
РДУ
(929 шт.)
ОПЫТ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД» ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ «ЗАГРУЗКА ГРС» ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ И ПРЕДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ГРС
2
Notes: Структура объектов управления ГРС состоит из 331 газораспределительной станции, как арендованных у ПАО «Газпром» так и находящихся в собственности Общества.
Также в границах деятельности Общества расположены 44 ГРС на балансе сторонних организаций.
Основные характеристики технологического оборудования эксплуатируемых ГРС представлены на слайде.

## Slide 3
3
Основные характеристики ГРС
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Chart: Сроки эксплуатации ГРС, лет
| до 10 лет | 11 - 20 лет | 21 - 30 лет | свыше 30 лет
Распределение ГРС по сроку эксплуатации | 0.069909 | 0.21581 | 0.42857 | 0.28571
Chart: Производительность ГРС, тыс.м3/ч
| до 15 | от 16 до 30 | от 31 до 150 | свыше 150
Возрастная структура газопроводов | 0.45897 | 0.22796 | 0.23708 | 0.075988
Chart: Форма обслуживания
| вахтовая | надомная | периодическая | централизованная
Распределение ГРС по сроку эксплуатации | 0.1 | 0.68 | 0.14 | 0.08
Chart: Уровень телемеханизации ГРС
| телемеханизировано | не телемеханизировано
Телемеханизировано | 0.918 | 0.08
ОПЫТ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД» ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ «ЗАГРУЗКА ГРС» ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ И ПРЕДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ГРС
Notes: Основные технические характеристики эксплуатируемых Обществом ГРС представлены на слайде.
Отмечу, что:
71% (235) ГРС эксплуатируется свыше 20 лет.
69% ГРС имеют проектную производительность до 30 тыс.м3/час;

## Slide 4: Результаты выполнения в 2016 году Программы повышения надежности ГРС на 2015-2019 гг.
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | План 2016 года | Факт за 9 месяцев | Выполнение (%) | Ожидаемое на 31.12.2016 | Индикатор | План 2017 года | Ответственный сотрудник отдела
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Капитальный ремонт ГРС | шт. | 21 | 21 | 100 | 21 | А - - - | 11 | С.В. Соседов
2 | Диагностика | шт. | 67 | 67 | 100 | 67 | А - - - | 80 | О.О. Санников
3 | Реконструкция | шт. | 0 | 0 | - | 1 | А+ | 1 | А.В. Новосельцев
4 | Капитальное строительство | шт. | 0 | 0 | - | 0 | А+ | 0 | А.В. Новосельцев
5 | Обучение, переподготовка, повышение квалификации специалистов и рабочих в УПЦ | чел. | 351 | 264 | 75,2 | 351 | А+ | 274 | О.О. Санников
5.1 | Обучение персонала обслуживающего ГРС повышение, подтверждение квалификации (рабочие) | чел. | 184 | 159 | 86,4 | 184 | А+ | 232 | О.О. Санников
5.2 | Подготовка к аттестации специалистов осуществляющих эксплуатацию систем газораспределения и газопотребления (ИТР) | чел. | 167 | 105 | 62,8 | 167 | А+ | 45 | О.О. Санников
Комплексная программа повышения надежности и безопасности объектов ГТС Общества на 2015-2019 гг., утвержденная ПАО «Газпром» (В.А. Михаленко), по направлению ПОЭГРС в 2016 году будет выполнена в полном объеме
ОПЫТ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД» ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ «ЗАГРУЗКА ГРС» ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ И ПРЕДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ГРС
4
Notes: Коротко представлю результаты выполнения Обществом в 2016 году сводных показателей программы повышения надежности ГРС включенных с состав утвержденной ПАО «Газпром» «Комплексной программы….на 2015-2019гг».
План капитального ремонта технологического оборудования 21 ГРС в 2016 году выполнен на 100%;
Работы по предварительному обследованию и диагностике ГРС выполнены на 100%, предварительные отчеты получены, от подрядной организации в октябре-ноябре месяце ожидаем подготовленных отчетов. Риски оцениваем как низкие;
Обучение, переподготовка, повышение квалификации специалистов и рабочих в УПЦ проводится в соответствии с утвержденными графиками и до конца года будут выполнены на 100%.

## Slide 5: Отчет о выполнении Решений отраслевого совещания по вопросам эксплуатации ГРС и СГ 2015 года
5
№ п/п | Наименование поручения | Стадия выполнения | Подтверждающий документ
1.1. | Организовать работы по восстановлению утраченной проектной, исполнительной документации | в работе | Письмо от 07.10.2016 года № 28/10938
1.2. | Обеспечить положительный тренд объемов выполнения КР ГРС хозяйственным способом | выполнено | Программа ДТОиР 2016-2020 гг.
1.3. | При разработке проектно-сметной документации, а так же на этапе формирования ТЗ на изготовление ГРС руководствоваться Решениями Совещания | выполнено | 
1.4. | Продолжить работу по внесению сведений по техническим неисправностям в отчетную форму ИФОТЕХ | выполнено | Письмо от 07.05.2014 года № 3722
1.5. | Проработать вопрос обоснования промышленной безопасности по ГРС имеющим нарушения МР | выполнено | Письмо от 20.09.2016 года № 28/10071
1.8. | Проработать вопрос по определению резервов пропускной способности перегруженных ГРС, для обоснования возможности безопасной эксплуатации действующих ГРС, с превышением проектной производительности. | выполнено | Письмо от 29.03.2016 года № 28/3000
1.9. | Представить в Управление 308/8 графики устранения нарушений требований промышленной безопасности, выявленных ООО «Газпром газнадзор» | выполнено | Письмо от 07.12.2015 года № 28/11292
ОПЫТ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД» ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ «ЗАГРУЗКА ГРС» ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ И ПРЕДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ГРС
Notes: В соответствии с решениями предыдущего отраслевого совещания, проведенного в октябре 2015 года, Обществу было выдано 7 поручений, из которых 6 выполнено и 1 поручение по восстановлению проектной и исполнительной документации остается в работе.

## Slide 6: Восстановление исполнительной и проектной документации на ГРС
6
ОПЫТ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД» ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ «ЗАГРУЗКА ГРС» ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ И ПРЕДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ГРС
Таблица сбора информации по наличию исполнительной документации
Таблица сбора информации по наличию проектной документации
Notes: Коротко об основных результатах проделанной работы:
В соответствии с п.1.1 Решений отраслевого совещания 2015 года, отдел с учетом требований действующих НТД (СТО Газпром 2-1.12-434-2010, ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16 февраля 2008 года N 87, ГОСТ Р 51872-2002, ГОСТ Р 21.1101-2013, ВСН 012-88, ВСН 478-86 и т.д.) разработал и согласовал со специалистами ИТЦ формы таблиц с обязательными разделами и перечнем документов для проверки комплектности проектной и исполнительной документации хранящихся в архивах Общества.
Данные формы были заполнены Филиалами по каждой ГРС с отметками о наличии или отсутствии того или иного документа в комплектах проектной и исполнительной документации.
На основе анализа полученных данных разработан и утвержден план мероприятий включающий в себя 3 этапа восстановления документации. В настоящее время 1 этап выполнен в полном объеме.
На 2 и 3 этапе Планом предусмотрено проведение работы с 29 проектными организациями по предоставлению копий проектной документации и работа с диагностическими организациями для восстановления исполнительной документации в рамках проведения ЭПБ ГРС.

## Slide 7: Способ выполнения ремонта ГРС в 2018 году
7
Комплексный капитальный ремонт 4-х ГРС включенных в план 2018 года планируется выполнить хозяйственным способом
Chart: 
| Комплексный ремонт | Узловой ремонт | Ремонт ЗиС | Устранение дефектов
Оборудование ГРС | 4 | 9 | 6 | 28
Chart: 
| Ремонт шумоизоляции | Ремонт подогревателей
Оборудование ГРС | 1 | 5
ОПЫТ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД» ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ «ЗАГРУЗКА ГРС» ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ И ПРЕДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ГРС
Chart: 
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Подряд | 73 | 15 | 20 | 10 | 5 | 6
Хозспособ | 0 | 11 | 24 | 11 | 6 | 47
Капитальный ремонт ГРС 2018 года
Notes: В соответствии с п. 1.2 Решений отраслевого совещания, а также с учетом вопросов возникавших в 2014-2016 годах по работе подрядных организаций на объектах капитального ремонта ГРС Общество приняло решение с 2018 года весь объем работ по капитальному ремонту ГРС , в том числе и 4 комплексных ремонта, 9 поузловых, 6 ремонтов зданий и устранение замечаний на 28 ГРС по результатам ЭПБ выполнить хозяйственным способом.
Подрядным способом планируется выполнить только узко-специализированные работы такие, как ремонт подогревателей газа в заводских условиях.

## Slide 8
8
Обоснование безопасности ОПО ГРС Лысково
Обоснование безопасности ОПО ГРС Лысково разработанное АО «Гипрогазцентр» подтвердило возможность уменьшения безопасного расстояния от ГРС Лысково до жилых домов на 20% (с 150 м до 120 м).
ОПЫТ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД» ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ «ЗАГРУЗКА ГРС» ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ И ПРЕДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ГРС
Notes: В соответствии с решением 1.5 Отраслевого совещания 2015 года, Обществом было разработано обоснование безопасности по ГРС Лысково, которое подтвердило возможность уменьшения безопасного расстояния от ГРС до 3-х жилых домов нарушающих минимальные расстояния на 20% (со 150 м до 120 м). Проведена экспертиза промышленной безопасности с регистрацией заключения в Ростехнадзоре.
ООО «Газпром газнадзор» по результатам рассмотрения Обоснования безопасности и экспертизы принял решение о снятии с контроля нарушения минимального расстояние от ГРС Лысково.
Учитывая положительный опыт, через разработку обоснования безопасности предлагается устранять нарушения МР от ГРС по которым проведена претензионно-исковая работа и получены отрицательные решения и нарушения по которым вероятность вынесения положительного решения крайне низкая.

## Slide 9: Предпосылки для разработки программы «Загрузка ГРС»
9
ОПЫТ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД» ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ «ЗАГРУЗКА ГРС» ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ И ПРЕДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ГРС
Chart: Подтверждение технической возможности подачи газа в 2013-2016 гг.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Объем подтвержденного газа, млрд.м3/год | 2.104 | 1.95 | 1.745 | 1.06
Notes:   Поручение отраслевого совещания 2015 года п 1.8 по «Проработке вопроса определения резервов пропускной способности ГРС, для обоснования возможности безопасной эксплуатации действующих ГРС…» направлено на обеспечение качественного выполнения газотранспортными организациями целого ряда задач и функциональных обязанностей возложенных на Общества ПАО «Газпром», НТД, Законами и Постановлениями Российской Федерации с заданным уровнем надежности, безопасности и эффективности.
  Для чего это нужно на практике???
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года №1314 (п.56-58) были утверждены «Правила подключения к сетям газораспределения…» в соответствии с которым газотранспортные организации должны при поступлении обращения от потребителя с расходом газа свыше 300 м3/час в течении 14 рабочих дней подготовить заключение о технической возможности подачи газа через эксплуатируемые объекты газотранспортной системы в том числе и ГРС.
  Количество выдаваемых заключений по Обществу составляет от 360 до 609 в год, объем подтвержденного объема газа от 1,7 до 2,1 млрд.м3.
  При этом коллеги, как мы все понимаем объем дополнительной возможности подачи газа через ГРС определять разницей между проектной производительностью и фактическим расходом газа некорректно!!!!, т.к. проектная производительность как правило проектными организациями рассчитывается исходя из расчета, что скорость газа в коммуникациях ГРС не должна превышать 25 м/с (п. 9.1.7. СТО Газпром 2-3.5-051-2006 «Нормы технологического проектирования магистральных газопроводов») при этом в расчеты принимались идеальные условия - максимального рабочего давления ГТС (например 55 или 75 кг) и максимального проектного выходного давления (12, 6 или 3 кг.), что на практике не всегда соответствует фактически установленному режиму работы ГТС и согласованному потребителем выходному давлению на ГРС.
  И поэтому эксплуатационная производительность ГРС может значительно отличаться от проектной производительности.

## Slide 10: Основные Цели и задачи при разработке программы «Загрузка ГРС»
10
ЦЕЛЬ: Бесперебойная подача газа потребителям с обеспечением заданного уровня надежности оборудования в переделах эксплуатационной производительности ГРС
РЕЗУЛЬТАТ: Оперативная информация о фактическом наличии резерва пропускной способности и режиме работы ГРС.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
Рассчитать возможный объем («дельту») дополнительной подачи газа через коммуникации ГРС с учетом существующих режимов работы ГТС;
Рассчитать оптимальный режим работы ГРС, с учетом возможного повышения входного и выходного давления;
Определить предел эксплуатационной производительности ГРС с учетом фактического режима работы ГТС и диаметров трубопроводной обвязки ГРС;
Автоматизировать процесс и сократить время расчета пропускной способности при подготовке заключения о технической возможности подачи газа через ГРС;
ОПЫТ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД» ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ «ЗАГРУЗКА ГРС» ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ И ПРЕДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ГРС
Notes:   Для подготовки обоснованных документально заключений требовалось выполнение значительного количества расчетов. Учитывая ограниченное время подготовки (14 рабочих дней) процесс необходимо было автоматизировать.
  Поэтому основной целью разработки Обществом в 2013 году программы «Загрузка ГРС» было «Бесперебойная подача газа потребителям с обеспечением заданного уровня надежности оборудования в переделах эксплуатационной производительности ГРС»
  Данная цель достигалась посредством решения следующих задач:
Рассчитать возможный объем («дельту») дополнительной подачи газа через коммуникации ГРС с учетом существующих режимов работы ГТС;
Рассчитать оптимальный режим работы ГРС, с учетом возможного повышения входного и выходного давления;
Определить предел эксплуатационной производительности ГРС с учетом фактического режима работы ГТС и диаметров трубопроводной обвязки ГРС;
Автоматизировать процесс и сократить время расчета пропускной способности при подготовке заключения о технической возможности подачи газа через ГРС.
  Ожидаемый РЕЗУЛЬТАТ: Наличие оперативной информация о резерве пропускной способности и режиме работы ГРС.

## Slide 11: Разработка программы «Загрузка ГРС»
11
Интерактивный поиск
Пробный расчет
Выгрузка отчета
ОПЫТ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД» ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ «ЗАГРУЗКА ГРС» ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ И ПРЕДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ГРС
Обновление минимальных значений за последние 3 года из архива ЭДЖ
Notes: Программа «Загрузка ГРС» разрабатывалась специалистами службы автоматизации Общества на основании разработанной отделом по эксплуатации ГРС принципиальной формы предоставления информации в основе которой лежат следующие основные принципы:
Расчет скорости газа рассчитывается отдельно для участка «от входного крана до линии редуцирования» и для участка от линии редуцирования до выходного крана ГРС»;
Расчет Максимальной эксплуатационной производительности ГРС рассчитывается с учетом существующих режимов работы ГТС выбирая из диспетчерской автоматической системы управления технологическими процессами (АСУТП) ГОФО-2 наихудшие за последние 3 года параметры влияющие на производительность (температура газа, давление газа, максимальная производительность) при условии не превышения скорости газа в коммуникациях ГРС более 25 м/с.
Резерв пропускной способности ГРС рассчитывается из разницы Максимальной эксплуатационной производительности ГРС и фактически достигнутой максимальной производительности станции
Работа с программой осуществляется следующим образом.
В интерактивном поиске выбираем ГРС по которой поступил запрос на подтверждение технической возможности подачи газа;
И выполняем пробный расчет.
Также можно сразу выгрузить отчет с полученными результатами в формате Excel.
Справочно:
«Обновление таблицы минимальных значений за последние три года из архива ЭДЖ ( запускается 1 раз в год в начале года)»

## Slide 12: Интерфейс программы «Загрузка ГРС»
12
Автоматический расчет проводится с учетом данных АСУТП ГОФО-2 и предельно-допустимой скорости движения газа в коммуникациях ГРС (25 м/с)
ОПЫТ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД» ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ «ЗАГРУЗКА ГРС» ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ И ПРЕДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ГРС
Notes: На слайде мы видим интерфейс программы с полученными оперативными расчетами.
На экране будет отражено:
Наименование ГРС;
Год ввода;
Проектные и фактические значения по производительности ГРС отдельно по каждому выходу;
Проектное входное давление и минимально-достигнутое фактическое входное давление на ГРС;
Минимальные температуру газа на входе и выходе с ГРС отдельно по каждому выходу;
Условные диаметры трубопроводной обвязки отдельно на участке «от входного крана до линии редуцирования» и «от линии редуцирования до выходного крана ГРС» отдельно по каждому выходу, при этом при наличии разных диаметров принимается минимальное значение.
Отдельно показан расчет скорости газа на входном участке и отдельно по каждому выходу и в итоге показан Объем резерва пропускной способности ГРС.
Полученные результаты можно вывести в отчетную форму и распечатать.

## Slide 13: Пример использования программы «Загрузка ГРС» для подбора оптимального режима работы ГРС
13
ОПЫТ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД» ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ «ЗАГРУЗКА ГРС» ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ И ПРЕДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ГРС
Notes: Программу «загрузка ГРС» можно использовать для проработки вариантов оптимизации режима работы ГРС с целью увеличения Объема резерва пропускной способности ГРС и обеспечения надежной и безопасной эксплуатации трубопроводной обвязки исключающей превышение допустимого значения скорости газа в коммуникациях.
В левой части данного слайда показан пример, как на практике по ГРС Горький-2 при фактическом минимально-достигнутом входном давлении на ГРС 1,6 МПа скорость газа на участке «от входного крана до линии редуцирования» достигала 36 м/с, что на прямую влияет на эрозионный износ трубопроводов.
Путем ручного внесения значений в поле «минимальное фактическое входное давление» мы можем автоматически видеть изменение скорости газа на входном участке.
Расчет показывает, что при входном давлении 2,6 МПа скорость газа не будет превышать 23 м/с.

## Slide 14: Пример использования программы «Загрузка ГРС» для подбора оптимального режима работы ГРС
14
ОПЫТ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД» ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ «ЗАГРУЗКА ГРС» ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ И ПРЕДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ГРС
Notes: На данном слайде показан пример использования программы для расчета влияния увеличения выходного давления на резерв пропускной способности.
В левой части слайда мы видим, что при фактическом выходном давлении 0,9 МПа по 1 выходу с ГРС Горький -2 отсутствовал резерв эксплуатационной производительности по дополнительной подаче газа потребителям, т.е. ГРС по данному выходу работала на пределе.
В правой части слайда мы видим, что при повышении фактического выходного давления до проектного значения в 1,2 МПа появляется резерв по пропускной способности ГРС в объеме 29 тыс.м3/час без превышения допустимого значения по скорости газа.
Т.е. Появляется дополнительный объем газа который можно поставить потребителю с учетом допустимого режима работы обеспечивающей надежную и безопасную эксплуатацию оборудования ГРС.

## Slide 15
Программа «Загрузка ГРС» позволяет:
Автоматизировать процесс и сократить время расчета эксплуатационной производительности станции с учетом фактического режима работы ГТС для подготовки заключений о наличии технической возможности дополнительной подачи газа потребителям;
Рассчитать оптимальный режим работы ГРС, с учетом возможного повышения входного и выходного давления;
Повысить уровень загрузки существующих мощностей ГРС;
Провести предварительные расчеты по определению объекта для разработки обоснования безопасности ОПО с целью подтверждения возможности безопасной работы ГРС свыше проектной производительности без проведения ее реконструкции.
Выводы
15
ОПЫТ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД» ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ «ЗАГРУЗКА ГРС» ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ И ПРЕДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ГРС
Notes: Программа «загрузка ГРС» позволила без каких либо дополнительных финансовых затрат при подготовке заключения о технической возможности подачи газа через ГРС:
автоматизировать процесс и сократить время расчета эксплуатационной производительности станции с учетом фактического режима работы ГТС;
Рассчитывать оптимальный режим работы ГРС для дальнейшей проработки вопроса с газораспределительными организациями по формированию совместных программ по повышению выходного давления;
Повысить уровень загрузки существующих мощностей ГРС;
Проводить предварительные расчеты по определению объектов для разработки обоснования безопасности ОПО с целью подтверждения возможности безопасной работы ГРС свыше проектной производительности без проведения ее реконструкции.

## Slide 16: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Степан Алексеевич Наволоцкий
Начальник производственного отдела
по эксплуатации газораспределительных станций
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
тел. газ.: (730) 2-32-02
E-mail: S.Navolotsky@VTG.GAZPROM.RU
Notes: Доклад окончен, Спасибо за внимание!

## Slide 17
Нарушение минимального расстояния от ГРС Павлово
17
Notes: ГРС Павлово.
Планируется проведение работ по обоснованию безопасности ГРС Павлово для уменьшения безопасного расстояния с целью исключения из перечня крупных построек и дальнейшей организации исковой работы по сносу гаражного комплекса

## Slide 18
Планируемая работа по устранению нарушений МР от ГРС через обоснование безопасности ОПО
18
№ п/п | Наименование объекта | Год ввода | Дата обнаружения нарушения | МР |  | Объект нарушения | Характеристика объекта нарушения (по каждой постройке) |  |  | 
 |  |  |  | факт | норма |  | Тип постройки (жилая/нежилая) | Конструкция (материал) | Год постройки | Собственник объекта
1 | 3 | 4 | 6 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 13 | 14
1 | ГРС Павлово Приокского ЛПУМГ | 1973 | 2003 | 135,21 | 175 | Общежитие ПТУ (5 этажей) | жилая | Кирпич | - | Администрация Павловского р-на
 |  |  |  | 79,42 | 175 | Склады, цеха (10шт.) | нежилая | Металл | - | 
 |  |  |  | 124,45 | 175 | Мастерская ПТУ | нежилая | Кирпич | - | 
 |  |  |  | 140,22 | 175 | Жилой дом (бывший ДО) | жилая | Кирпич | - | 
 |  |  |  | 77,05 | 175 | Гаражный комплекс (16 шт.) | нежилая | Кирпич | - | 
 |  |  |  | 85,37 | 175 | Гаражный комплекс (6 шт.) | нежилая | Кирпич | - | 
 |  |  |  | 145,52 | 175 | Гаражный комплекс (6 шт.) | нежилая | Металл | - | 
 |  |  |  | 100,57 | 175 | Хозпостройка | нежилая | Деревянный | - | 
2 | ГРС Дзержинск1 Приокского ЛПУМГ | 1961 | 2011 | 60 | 75 | Автодорога II категории | - | - | - | ГКУ автодорог Нижегородской области
Через разработку обоснований безопасности ОПО предлагается устранять нарушения МР от ГРС по которым проведена претензионно-исковая работа и получены отрицательные решения и нарушения по которым вероятность вынесения положительного решения крайне низкая
Notes: Через разработку обоснований безопасности ОПО, учитывая положительный опыт ГРС Лысково, предлагается устранять нарушения МР от ГРС по которым проведена претензионно-исковая работа и получены отрицательные решения и нарушения по которым вероятность вынесения положительного решения крайне низкая