## Slide 1
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УЗЛОВ ИЗМЕРЕНИЙ ГАЗА ГРС
Сарваров Ленир Венерович
Начальник Отдела 342/4 Департамента 342
ПАО «Газпром»
ОТРАСЛЕВОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРС И СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

## Slide 2: Рассмотрение и согласование документации
Основные требования при рассмотрении и согласовании технических заданий и технических требований на проектирование ГРС, технических заданий на изготовление ГРС (блоков ГРС)
1) Соответствие типовому разделу «Требования к узлам измерений расхода газа (УИРГ)» при согласовании технических требований.
2) Соответствие требований к узлам измерений количественных и качественных показателей ГРС:
– СТО Газпром 5.37-2011 «Единые технические требования на оборудование узлов измерения расхода и количества природного газа, применяемых в ОАО «Газпром»;
– оптимизированному перечню типовых функций узлов измерений расхода газа ГРС, утвержденному первым заместителем начальника Департамента 308 ПАО «Газпром» С.В. Алимовым в 2013 году.
3) Соблюдение длин прямых участков перед и после расходомеров требованиям ГОСТ.
4) Наличие согласования перечня оборудования УИРГ и раздела УИРГ ТТ метрологической службы эксплуатирующей организации (в том числе для объектов капитального ремонта ГРС).
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УЗЛОВ ИЗМЕРЕНИЙ ГАЗА ГРС

## Slide 3: Требования нормативных документов к точности измерений расхода газа
Приказ Минэнерго РФ от 15 марта 2016 года N 179 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при учете используемых энергетических ресурсов, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений»
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УЗЛОВ ИЗМЕРЕНИЙ ГАЗА ГРС
№ п/п | Наименование вида измерения | Диапазон измерений | Предельно допустимая относительная погрешность измерений, %
7. | Измерение количества природного газа: |  | 
7.1. | Измерение объема природного газа, приведенного к стандартным условиям при добыче, переработке, транспортировке, хранении, распределении и потреблении | от 105 м3/ч и более | ±1,5
 |  | от 2·104 до 105 м3/ч | ±2,0
 |  | от 103 до 2·104 м3/ч | ±2,5
 |  | от 150 до 103 м3/ч | ±3,0
 |  | менее 150 м3/ч | ±4,0

## Slide 4: Требования нормативных документов к точности измерений расхода газа
СТО Газпром 5.37-2011 «Единые технические требования на оборудование узлов измерения расхода и количества природного газа, применяемых в ОАО «Газпром»
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УЗЛОВ ИЗМЕРЕНИЙ ГАЗА ГРС
Категория узла измерений | Предел допускаемой относительной погрешности или расширенной неопределенности измерений объема газа, %, в зависимости от класса узла измерений |  | 
 | А | Б | Д
I | ±0,8 | ±0,8 | ±5,0
II | ±0,8 | ±1,0 | ±5,0
III | ±0,8 | ±1,5 | ±5,0
IV | ±0,8 | ±2,0 | ±5,0
I категория – свыше 105 м3/ч;
II категория – свыше 2*104 до 105 м3/ч;
III категория – свыше 103 до 2*104 м3/ч;
IV категория – не более 103 м3/ч;
Класс А – ГРС на границах России;
Класс Б – коммерческие узлы измерений ГРС;
Класс Д – узлы измерений на собственные нужды ГРС.

## Slide 5: Методы измерения расхода газа на ГРС
Основной критерий выбора метода измерения расхода газа на коммерческих узлах и на собственные нужды ГРС – соблюдение требований норм точности
Коммерческие узлы измерения расхода газа ГРС:
I-II категории – обязательное применение ультразвуковых расходомеров;
III-IV категории – допускается применение турбинных, ротационных или вихревых расходомеров (при наличии обоснований – сужающих устройств).
Узлы измерения расхода газа на собственные нужды ГРС (для всех категорий и классов узлов измерений):
– турбинные, ротационные или мембранные преобразователи расхода в комплекте с корректором объема газа.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УЗЛОВ ИЗМЕРЕНИЙ ГАЗА ГРС

## Slide 6: Капитальный ремонт узлов измерений газа ГРС
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УЗЛОВ ИЗМЕРЕНИЙ ГАЗА ГРС
Программа капитального ремонта узлов измерений технологических объектов ПАО "Газпром" на период 2019-2023 гг. согласована Департаментом 308 (В.А. Михаленко), Департаментом 338 (С.В. Скрынников) и Департаментом 121 (М.В. Сироткин)
Капитальный ремонт узлов измерений газа (УИГ) ГРС
(Сценарий 1)
Chart: 
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Затраты на КР УИГ ГРС, млн. руб. | 371.66 | 370.41 | 473.12 | 512.7 | 539.52
Кол-во включенных в программу КР УИГ ГРС, ед. | 302 | 206 | 325 | 302 | 314

## Slide 7: ТОиТР, в том числе ремонт и техническое обслуживание оборудования узлов измерений газа ГРС
Техническое обслуживание и текущий ремонт средств измерений
поверка средств измерений в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
техническое обслуживание средств измерений в соответствии с требованиями НТД ПАО «Газпром» и завода изготовителя;
текущий ремонт (по факту выхода из строя).
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 (прогноз)
сценарий 1 | 677.6 | 840.9 | 873.5 | 908.5
млн рублей
Затраты по статье «Техническое обслуживание и текущий ремонт»
Увеличение затрат связано с вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства транспорта газа и ежегодным ростом тарифов (на величину инфляции) на услуги государственных региональных метрологических центров, выполняющих поверку средств измерений.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УЗЛОВ ИЗМЕРЕНИЙ ГАЗА ГРС

## Slide 8: Диагностика оборудования ГИС
необходимость выполнения диагностического обследования ГИС;
необходимость выполнения капитального ремонта эксплуатируемых в ПАО «Газпром» ГИС на основе результатов диагностики.
Разработка программы комплексного диагностического обследования ГИС ПАО «Газпром»
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УЗЛОВ ИЗМЕРЕНИЙ ГАЗА ГРС
Разработка программы капитального ремонта ГИС ПАО «Газпром»

## Slide 9: Плановое периодическое обслуживание узлов измерений газа ГРС
При формировании графиков периодического технического обслуживания узлов измерений газа ГРС и организации их выполнения необходимо учитывать виды работ и установленную периодичность, изложенные в новых нормативных документах:
СТО Газпром 5.71-2016 «Правила эксплуатации узлов измерений расхода (объема) энергоносителей» (введены в действие с 01.01.2018);
СТО Газпром 2-2.3-1122-2017. Газораспределительные станции. Правила эксплуатации.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УЗЛОВ ИЗМЕРЕНИЙ ГАЗА ГРС

## Slide 10: Результаты аудита газотранспортных обществ в части потерь газа расчетно-методического характера
Объем газа, включенный в акты приёма-передачи газа за период отсутствия измерений (неисправности СИ) на ГРС с 2017 по 2018 (август) годы
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УЗЛОВ ИЗМЕРЕНИЙ ГАЗА ГРС

## Slide 11: Формирование обменного фонда расходомеров
С целью исключения подачи потребителям газа через ГРС без измерения количества (расхода) и минимизации потерь газа в структуре ЕСГ России необходимо:
Обеспечить формирование в газотранспортных обществах обменного фонда средств измерений расхода газа;
Организовать разработку нормативов по неснижаемому запасу (обменному фонду) средств измерений в составе узлов учета углеводородных сред.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УЗЛОВ ИЗМЕРЕНИЙ ГАЗА ГРС

## Slide 12
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Сарваров Ленир Венерович
Начальник Отдела 342/4 Департамента 342
ПАО «Газпром»
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УЗЛОВ ИЗМЕРЕНИЙ ГАЗА ГРС