## Slide 1: Организация работ по определению технически возможной пропускной способности газораспределительных станций в ООО «Газпром трансгаз Москва» 2015-2018 годы
С.А. Савин
Начальник производственного отдела по эксплуатации ГРС
ООО «Газпром трансгаз Москва»

## Slide 2: Общая информация о ГРС ООО «Газпром трансгаз Москва»
Chart: 
| ПАО "Газпром" | ООО "Газпром трансгаз Москва"
Столбец2 | 82 | 18
В зоне ответственности ООО «Газпром трансгаз Москва» находятся 719 ГРС и КРП или 18 % от общего числа ГРС ПАО «Газпром». - в эксплуатации 687 ГРС, которые принадлежат ПАО «Газпром»; - на техническом обслуживании находятся 32 ГРС сторонних собственников

## Slide 3
Зона ответственности ООО «Газпром трансгаз Москва»

## Slide 4: Распределение количества ГРС ООО «Газпром трансгаз Москва» по филиалам
Chart: количество, шт
| Брянское ЛПУМГ | Белоусовское ЛПУМГ | Московское ЛПУМГ | Тульское ЛПУМГ | Острогожское ЛПУМГ | Крюковское ЛПУМГ | Орловское ЛПУМГ | Гавриловское ЛПУМГ | Курское ЛПУМГ | Серпуховское ЛПУМГ | Моршанское ЛПУМГ | Воронежское ЛПУМГ | Елецкое ЛПУМГ | Белгородское ЛПУМГ | Путятинское ЛПУМГ | Истьинское ЛПУМГ | Донское ЛПМУГ
Ряд 1 | 88 | 74 | 72 | 65 | 49 | 47 | 43 | 40 | 40 | 37 | 31 | 27 | 26 | 26 | 22 | 17 | 15
Всего в ООО «Газпром трансгаз Москва» 17 Линейно производственных управлений магистральных газопроводов (ЛПУМГ)

## Slide 5: Возрастная структура ГРС ООО «Газпром трансгаз Москва»
Chart: 
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
До 20 лет | 136 | 90 | 91 | 71 | 51 | 40
Свыше 20 лет | 557 | 597 | 596 | 616 | 636 | 647

## Slide 6: Объемы газоснабжения потребителей через ГРС и КРП ООО «Газпром трансгаз Москва»

## Slide 7
Количество перегруженных ГРС ООО «Газпром трансгаз Москва»

## Slide 8
Основание для начала работ по определению ТВПС
Статья 3 Требования промышленной безопасности
4. В случае, если при эксплуатации, капитальном ремонте, консервации или ликвидации опасного производственного объекта требуется отступление от требований промышленной безопасности, установленных федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, таких требований недостаточно и (или) они не установлены, лицом, осуществляющим подготовку проектной документации на строительство, реконструкцию опасного производственного объекта, могут быть установлены требования промышленной безопасности к его эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации в обосновании безопасности опасного производственного объекта.

## Slide 9
Факторы, влияющие на пропускную способность ГРС
Готовность сетей
газораспределения к увеличению
Давления газа на выходах ГРС
Пропускная способность
узлов ГРС
(согласно паспортов
оборудования)
Конструктивные особенности
и техническое состояние
оборудования
и технологической обвязки
Давление, состав, температура газа на входе, давление газа на выходах ГРС
Пропускная способность ГРС
Допустимые скорости газа в технологической обвязке ГРС

## Slide 10: Премия ПАО «Газпром» в области науки и техники за 2016 год
Расчетный блок

## Slide 11
СТО ГТМ «Методические рекомендации по определению ТВПС газораспределительных станций»
Основные разделы СТО ГТМ 2.4-02-04-048-2015 «Методические рекомендации по определению технически возможной пропускной способности газораспределительных станций» :
Исходные данные для расчёта ТВПС ГРС
Методы определения ТВПС ГРС
Требования к обоснованию безопасности ГРС
Требования к эксплуатации ГРС при превышении проектной пропускной способности
Приложения:
Приложение А (справочное) Перечень исходных данных для определения ТВПС ГРС
Приложение Б (справочное) Описание математической модели ГРС
Приложение B (рекомендуемое) Требования к программно-вычислительному комплексу для моделирования режимов работы ГРС
Приложение Г (справочное) Пример расчета ТВПС ГРС
Приложение Д (рекомендуемое) Схема процесса ООО «Газпром трансгаз Москва»: СТО ГТМ 2.4-02-04-048-2015 «Методические рекомендации по определению технически возможной пропускной способности газораспределительных станций»

## Slide 12
«Дорожная карта» по разработке и реализации ТВПС

## Slide 13: Итоги работы по расчету ТВПС ГРС в 2016 году
Филиал | Название ГРС | Проектная производительность, тыс. м3/час | Пиковая производительность (за последние 3 года), тыс. м3/час | Технически-возможная пропускная способность, тыс. м3/ час | Техническая возможность после ТВПС с учетом пиковой производительности, тыс. м3/ час
Московское ЛПУМГ | ГРС Сергиев Посад | 40 | 38,2 | 58,24 | 20,04
Московское ЛПУМГ | ГРС Балашиха | 50 | 58 | 90,4 | 32,4
Крюковское ЛПУМГ | ГРС с/х Дубна | 1 | 1,7 | 3,21 | 1,51
Крюковское ЛПУМГ | ГРС Павловская Слобода | 30 | 34,5 | 43,24 | 8,74
Брянское ЛПУМГ | ГРС Клинцы | 37 | 44,7 | 44,08 | -0,62
Брянское ЛПУМГ | ГРС Климово | 6,7 | 8,051 | 9,37 | 1,319
Крюковское ЛПУМГ | КРП-13 | 650 | 920 | 1511 | 591
Крюковское ЛПУМГ | ГРС Якоть | 10 | 12,5 | 14,48 | 1,98
Брянское ЛПУМГ | ГРС Погар | 8 | 13,4 | 12,7 | -0,7
ИТОГО |  | 832,7 | 1 131,051 | 1 786,72 | 655,669

## Slide 14: Итоги работы по расчету ТВПС ГРС в 2016 году
Chart: Производительность, тыс. куб. м в час
| ГРС Сергиев Посад | ГРС Балашиха | ГРС с/х Дубна | ГРС Павловская Слобода | ГРС Клинцы | ГРС Климово | КРП-13 | ГРС Якоть | ГРС Погар
Проектная производительность, тыс. м3/час | 40 | 50 | 1 | 30 | 37 | 6.7 | 150 | 10 | 8
Технически-возможная пропускная способность, тыс. м3/ час | 58.24 | 90.4 | 3.21 | 43.24 | 44.08 | 9.37 | 350 | 14.48 | 12.7

## Slide 15: Зоны разгрузки МПУ после выполненной ТВПС ГРС ООО «Газпром трансгаз Москва» в 2016 году
Пришня
Щекино
Егорьевск
Волоколамск
Белоусово
Тула
Новомосковск
Рязань
Тума
Ногинск
Гавриловская
Истье
Калуга
Переславль
Конаково
Яхрома
Торжок
Москва
Шатура
ГТ Ухта
ГТ Санкт-Петербург
Воскресенск
Крюково
КРП-10
КРП-14
КРП-15
КРП-13
КРП-17
КРП-16
Коломна
Щелковская СПХГ
Серпухов

## Slide 16: Итоги работы по расчету ТВПС ГРС в 2017 году
Филиал | Название ГРС | Проектная производительность, тыс. м3/час | Пиковая производительность (за последние 3 года), тыс. м3/час | Технически-возможная пропускная способность, тыс. м3/ час | Техническая возможность после ТВПС с учетом пиковой производительности, тыс. м3/ час
Белоусовское ЛПУМГ | ГРС Боровск | 10 | 10,84 | 12,87 | 2,03
Белоусовское ЛПУМГ | ГРС и.т. им. Карпова | 15 | 16,2 | 24,4 | 8,2
Белоусовское ЛПУМГ | ГРС Воробьёво | 1,2 | 1,12 | 2,967 | 1,847
Белоусовское ЛПУМГ | ГРС Белоусово-1 | 1,25 | 2,47 | 2,967 | 0,497
Московское ЛПУМГ | ГРС Павловский Посад | 30 | 31,5 | 49,56 | 18,06
Московское ЛПУМГ | ГРС Монино | 50 | 69,2 | 68 | -1,2
Московское ЛПУМГ | ГРС Орехово-Зуево | 40 | 40,1 | 53,05 | 12,95
Московское ЛПУМГ | ГРС Обухово | 10 | 8 | 22,56 | 14,56
Курское ЛПУМГ | ГРС Медвенка | 10 | 10,5 | 18,07 | 7,57
Курское ЛПУМГ | ГРС Рыльск | 10 | 13,63 | 19,73 | 6,1
Белгородское ЛПУМГ | ГРС Графовка | 4 | 5,1 | 5,12 | 0,02
Белгородское ЛПУМГ | ГРС Прохоровка | 13,5 | 12,2 | 21,79 | 9,59
Брянское ЛПУМГ | ГРС Карачев | 15 | 15,95 | 22,8 | 6,85
Воронежское ЛПУМГ | ГРС Воронеж-2А | 30 | 13,45 | 52,95 | 39,5
Острогожское ЛПУМГ | ГРС Новый Оскол | 30 | 30,1 | 42 | 11,9
Тульское ЛПУМГ | ГРС Суворовская | 29,2 | 8,5 | 44,3 | 35,8
Московское ЛПУМГ | ГРС Пушкино | 70 | 79,4 | 89,4 | 10
Острогожск ЛПУМГ | ГРС Бобров | 40 | 17,99 | 64,92 | 46,93
Елецкое ЛПУМГ | ГРС Усмань | 30 | 14,3 | 43,5 | 29,2
ИТОГО |  | 439,15 | 400,55 | 660,904 | 260,354

## Slide 17: Итоги работы по расчету ТВПС ГРС в 2017 году
Chart: Производительность, тыс. куб. м в час
| ГРС Боровск | ГРС и.т. им. Карпова | ГРС Воробьёво | ГРС Белоусово-1 | ГРС Павловский Посад | ГРС Монино | ГРС Орехово-Зуево | ГРС Обухово | ГРС Медвенка | ГРС Рыльск | ГРС Графовка | ГРС Прохоровка | ГРС Карачев | ГРС Воронеж-2А | ГРС Новый Оскол | ГРС Суворовская | ГРС Пушкино
Проектная производительность, тыс. м3/час | 10 | 15 | 1.2 | 1.25 | 30 | 50 | 40 | 10 | 10 | 10 | 4 | 13.5 | 15 | 30 | 30 | 29.2 | 70
Технически-возможная пропускная способность, тыс. м3/ час | 12.87 | 24.4 | 2.967 | 2.967 | 49.56 | 68 | 53.05 | 22.56 | 18.07 | 19.73 | 5.07 | 21.79 | 22.8 | 52.95 | 42 | 44.3 | 89.4

## Slide 18: Зоны разгрузки МПУ после выполненной ТВПС ГРС ООО «Газпром трансгаз Москва» в 2017 году
Пришня
Щекино
Егорьевск
Волоколамск
Белоусово
Тула
Новомосковск
Рязань
Тума
Ногинск
Гавриловская
Истье
Калуга
Переславль
Конаково
Яхрома
Торжок
Москва
Шатура
ГТ Ухта
ГТ Санкт-Петербург
Воскресенск
Крюково
КРП-10
КРП-14
КРП-15
КРП-13
КРП-17
КРП-11
КРП-16
Коломна
Щелковская СПХГ
Серпухов

## Slide 19
Оптимизация работы объектов газотранспортной системы
ГРС Белоусово-1
ГРС Воробьи
ГРС Карпово
Реконструкция ГРС Белоусово-1 составляет 126 млн. рублей.
Реконструкция ГРС и-т им. Карпова составляет 202 млн. рублей.
Строительство распределительного газопровода составляет 48 млн. рублей.
Суммарная оптимизация затрат
может составить 280 млн. рублей.

## Slide 20: Предварительные результаты по расчету ТВПС ГРС в 2018 году
Филиал | Название ГРС | Проектная производительность, тыс. м3/час | Пиковая производительность (за последние 3 года), тыс. м3/час | Технически-возможная пропускная способность, тыс. м3/ час | Техническая возможность после ТВПС с учетом пиковой производительности, тыс. м3/ час
Тульское ЛПУМГ | ГРС ТЭЦ | 55 | 62,9 | 69,81 | 6,91
Тульское ЛПУМГ | ГРС Веневская | 10 | 7,2 | 16,86 | 9,66
Острогожское ЛПУМГ | ГРС Алексеевская | 56 | 47,4 | 92,8 | 45,4
Острогожское ЛПУМГ | ГРС Калиниченково | 4 | 2,6 | 7,15 | 4,55
Курское ЛПУМГ | ГРС Суджа | 10 | 13,6 | 19,2 | 5,6
Крюковское ЛПУМГ | ГРС Сосны | 10 | 11,4 | 12,3 | 0,9
Орловское ЛПУМГ | ГРС Колпна | 10 | 20,9 | 28,5 | 7,6
Серпуховское ЛПУМГ | ГРС Любучаны | 10 | 14,3 | 11,97 | -2,33
Белоусовское ЛПУМГ | ГРС Клементьево | 1,2 | 0,6 | 2,4 | 1,8
Воронежское ЛПУМГ | ГРС Айдарово | 51 | 14,6 | 74,33 | 59,73
ИТОГО |  | 217,2 | 195,5 | 335,32 | 139,82

## Slide 21: Предварительные результаты по расчету ТВПС ГРС в 2018 году
Chart: Производительность, тыс. куб. м в час
| ГРС ТЭЦ | ГРС Веневская | ГРС Алексеевская | ГРС Калиниченково | ГРС Суджа | ГРС Сосны | ГРС Колпна | ГРС Любучаны | ГРС Клементьево | ГРС Айдарово
Проектная производительность, тыс. м3/час | 55 | 10 | 56 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.2 | 51
Технически-возможная пропускная способность, тыс. м3/ час | 69.81 | 16.86 | 92.8 | 7.15 | 19.2 | 12.3 | 28.5 | 11.97 | 2.4 | 74.33

## Slide 22
Повышению надежности подачи газа через КРП-13

## Slide 23
Реконструкция КРП-16

## Slide 24
Повышению надежности подачи газа через КРП-14

## Slide 25
Повышению надежности КРП-15 (задачи 2019-2020 гг.)

## Slide 26: Зоны выполнения работ по повышению надежности МПУ ООО «Газпром трансгаз Москва»
Пришня
Щекино
Егорьевск
Волоколамск
Белоусово
Тула
Новомосковск
Рязань
Тума
Ногинск
Гавриловская
Истье
Калуга
Переславль
Конаково
Яхрома
Торжок
Москва
Шатура
ГТ Ухта
ГТ Санкт-Петербург
Воскресенск
Крюково
КРП-10
КРП-14
КРП-15
КРП-13
КРП-17
КРП-16
Коломна
Щелковская СПХГ
Серпухов
Завершенные мероприятия
Планируемые мероприятия
2019-2020 гг.
2021 г.
2022 г.

## Slide 27
Обеспечение компенсирующих мероприятий ЭПБ
Контроль вибрации состояния оборудования и трубопроводов
Контроль геодезического положения трубопроводов на крупных ГРС и КРП
Проведение толщинометрии ТПО 2 раза в год
Разработка целевой программы ремонта по повышению надежности перегруженных ГРС и ГРС прошедших ТВПС
Задачи на 2019 год по направлению ТВПС

## Slide 28: Нормативы потребления расходных материалов при эксплуатации газораспределительных станций

## Slide 29
Нормативы потребления расходных материалов при эксплуатации газораспределительных станций
1. Регуляторов давления газа
2. Кранов
3. Клиновых задвижек
4. Предохранительных клапанов
5. Отопительных котлов
6. Одоризационных установок
7. Подогревателей газа
8. Надземных трубопроводов
Нормативы потребления при обслуживании и эксплуатации:

## Slide 30
Потребность финансирования на примере
филиала «Брянское ЛПУМГ», эксплуатирующего 88 ГРС
Потребность в финансировании в соответствии
с СТО ГТМ 2.7-46-001-2015 составляет ≈20,5 млн. руб. ежегодно для 88 ГРС
Выделяемый лимит на Службу ЭГРС
5,1 млн. руб.
5,3 млн. руб.
4,5 млн. руб.
2016 год
2017 год
2018 год

## Slide 31
Благодарю за внимание