## Slide 1
Новый подход к организации текущего и капитального ремонта систем автоматизации на компрессорных станциях газотранспортных обществ и ПХГ

## Slide 2
Новый подход к ремонту ГПА и КЦ с применением узлов интерактивной сети
В настоящее время как новые, так и ремонтируемые ГПА используют системы управления централизованного типа, что требует наличия большого объема дорогостоящего оборудования, такого как взрывобезопасные промежуточные конструктивы, специализированные кабели, несущие конструкции и т. д.
Такое техническое решение ограничивает дальнейшее повышение надежности, степени унификации и существенно влияет на стоимость КМЧ для проведения ремонтов ГПА и строительно-монтажных работ на КС
Предлагаемая концепция устраняет вышеуказанные недостатки
Концепция ориентирована на применение узлов интерактивной сети (УИС), которые благодаря своим функциональным возможностям и небольшим габаритам (170х110х90 мм) размещаются непосредственно на технологическом оборудовании около датчиков или исполнительных механизмов и короткими кабелями подключаются к ними, минуя промежуточные клеммные соединения, монтажные коробки, кабельные лотки и т. д.
Конструктивно все УИС имеют взрывобезопасное исполнение, функционируют в диапазоне температур от -55 до +75 градусов и обеспечивают защиту входных каналов вида «искробезопасная цепь»
Комплексный алгоритм управления агрегатом или цехом, заданный технологом, реализуется цифровой интерактивной сетью кольцевой структуры, объединяющий УИС-ы. При этом интерактивная сеть обеспечивает совместное функционирование УИС-ов без центрального устройства управления
В настоящее время разработанная документация на ремонт для всех видов эксплуатируемых агрегатов ангарного и блочно-контейнерного исполнения. Для газоперекачивающих агрегатов потребуется не более 110 УИС. При этом исключается более 50 дорогостоящих взрывозащитных коробок больших габаритов с сальниковыми узлами, более 5 километров специализированного негорючего кабеля, сотни кабельных лотков, а также полностью исключается необходимость в блоку САУ
При текущем плане ремонта 100 ГПА в год экономический эффект от применения УИС превышает 1 млрд. руб.
Использование УИС позволит реализовать существующую потребность ПАО «Газпром» в ремонте 200 ГПА в год при текущих затратах

## Slide 3
Типовая структура существующих САУ ГПА
Устройство управления
Расширитель №1
Расширитель №2
Устройство
распределения электропитания

## Slide 4
Всего для ГПА избыточны:
49 взрывозащищенных коробок
3200 клеммных соединений
Более 10 километров кабеля
Более 200 метров кабельных лотков
Недостатки существующих САУ ГПА

## Slide 5
КМЧ - ~9 млн. руб.
Стоимость кабельной продукции и монтажного комплекта - ~2 млн. руб.
Стоимость монтажных работ - ~2 млн. руб
Стоимость транспортно- заготовительных расходов - ~0,5 млн. руб.
Блок-бокс с системой кондиционирования - ~1 млн. руб.
Затраты в связи с простоем ГПА в течение 1,5 мес - ~2 млн. руб.
Итого, вместе с датчиками - 20 млн. руб.
Затраты на проведение ремонта САУ ГПА при текущем подходе

## Slide 6
УИС 1
УИС 2
...
УИС N
АИС 1
АИС 2
...
АИС N
Новый подход к автоматизации на базе интерактивных сетей

## Slide 7
Базовые элементы интерактивной сети
АИС
УИС
Агрегатная интеллектуальная станция
Узел интерактивной сети

## Slide 8
Эффективность применения УИС
САУ централизованной структуры
Автоматизация на базе УИС без САУ

## Slide 9
Распределенная реализация САУ на базе АИС и УИС

## Slide 10
- УИС
Узлы интерактивной сети на ГТУ и компрессоре

## Slide 11
Размещение УИС на стойке СГУ

## Slide 12
Размещение УИС на сепараторах

## Slide 13
И-Интерфейс
O-BUS
...
УИС
АИС
=24В
УИС
УИС
Датчики технологического блока
...
УИС-C
УИС-C
УИС-С
...
Исполнительные механизмы технологического блока
~220В
~220/380В
~380В
...
~380В
АИС
Технологический блок 1
Технологический блок N
...
Система электроснабжения ГПА
РУ
РУ
АИС
Обобщенная схема интерактивного взаимодействия УИС

## Slide 14
Номенклатура УИС
токовый сигнал 0..35 мА (0..20 мА, 4..20 мА)
напряжение 0..30 В (в т.ч. сухой контакт)
термопары и термосопротивления
напряжение =24В (сухой контакт)
коммутация напряжения =24В/~220В/10А
сигналы частоты 0..50 Гц
выходной сигнал 0..20 мА / -10..10 В
УИС-001
УИС-002
УИС-003
УИС-004
УИС-В
широкополосный сигнал (напряжение) для
реализации функций вибромониторинга
УИС-С
коммутация напряжения ~380В/30A (16 кВт)
4 входа
2 выхода
2 входа
2 выхода
2 входа
1 выход
4 входа

## Slide 15
Количество узлов интерактивной сети для ГПА блочно-контейнерного исполнения
Технологический блок | УИС-001 U/I/TC/RTD | УИС-002 DI/DO | УИС-003 FI | УИС-004 AO | УИС-В Вибрация | ИТОГО
ГТУ | 12 | 6 | 4 | 1 | 4 | 27
ЦБК | 8 | 2 |  | 1 | 2 | 13
Технологическая обвязка | 5 | 19 |  | 1 |  | 25
Вентиляция КШТ | 2 | 6 |  | 2 |  | 10
Вентиляция укрытия ГПА |  | 2 |  |  |  | 2
АВГМ | 1 | 4 |  |  |  | 5
Маслобеспечение ГТУ | 3 | 1 |  |  |  | 4
Система технологического воздуха и буферного газа | 2 |  |  |  |  | 2
Воздухозаборный тракт | 1 | 2 |  |  |  | 3
Параметры воздуха ГПА | 3 | 1 |  |  |  | 4
Топливопитание ГТУ | 3 | 3 |  |  |  | 6
Маслобеспечение ЦБК | 2 |  |  |  |  | 2
Маслоохладитель ЦБК | 1 | 1 |  | 2 |  | 4
ПК |  | 5 |  |  |  | 5
ИТОГО | 112 |  |  |  |  | 

## Slide 16
Технологический блок | УИС-001 U/I/TC/RTD | УИС-002 DI/DO | УИС-003 FI | УИС-004 AO | УИС-В Вибрация | ИТОГО
ГТД | 26 | 26 | 3 | 7 | 8 | 70
Компрессор | 3 | 1 |  | 1 | 2 | 7
СГУ | 4 | 1 |  |  |  | 5
ВОУ | 2 | 2 |  |  |  | 4
Газовая обвязка | 2 |  |  |  |  | 2
Топливный газ | 2 | 8 |  |  |  | 10
АВОМ | 1 | 2 |  |  |  | 3
Буферный газ | 1 | 2 |  |  |  | 3
Азот |  | 1 |  |  |  | 1
КШТ | 3 | 1 |  |  |  | 4
Вентиляция | 1 | 9 |  | 1 |  | 11
СВО |  | 2 |  | 1 |  | 3
АСПТиКЗ | 5 |  |  |  |  | 5
ИТОГО | 128 |  |  |  |  | 
Количество узлов интерактивной сети для ГПА ангарного исполнения
КШТ
ВОУ
СГУ
Буферный газ
Топливный
газ
Компрессор
ГТУ
Масло
СВО
АВОМ
БЭТ

## Slide 17
Повышение надежности при применении УИС
Классические САУ централизованной архитектуры - 30-50 тыс. часов
САУ МСКУ 6000 распределенной архитектуры - 146 тыс. часов
САУ на базе УИС - 200 тыс. часов
Наработка на отказ:

## Slide 18
Сокращение затрат (из расчета на ремонт 1-го ГПА):
Мат. часть для ремонта - 2,2 млн. руб.
Кабель и монтажные комплекты - 3 млн. руб.
Монтажные работы и ПНР - 2 млн. руб.
Блок-бокс - 1 млн. руб.
Транспортные расходы - 0,5 млн. руб.
Простаивание ГПА - 2,5 млн. руб.
Замораживание комплектации на складах - 1,5 млн. руб.
Эффективность проведения ремонта с использованием УИС
При текущем плане ремонта 100 ГПА в год: - более 1 млрд. руб.
Таким образом, использование УИС позволит реализовать существующую потребность
ПАО «Газпром» в ремонте 200 ГПА в год при текущих затратах
Итого: - 12,7 млн. руб.

## Slide 19
Технологический узел | УИС-001 U/I/TC/RTD | УИС-002 DI/DO | УИС-003 FI | УИС-004 AO | ИТОГО
АВОГ х 8 | 32 | 64 |  | 8 | 104
Сепараторы х 2 | 4 | 4 |  |  | 8
УОГ х 2 | 4 | 6 |  |  | 10
Осушка х 2 | 2 | 4 |  |  | 6
БПТГ | 3 | 6 |  | 1 | 10
Насосные х 2 | 4 | 8 |  |  | 12
Котельная | 2 | 5 |  |  | 7
ВОС | 2 | 7 |  |  | 9
КОС | 2 | 6 |  |  | 8
КТП |  | 12 |  |  | 12
ЗРУ |  | 18 |  |  | 18
ИТОГО | 204 |  |  |  | 
Ремонт САУ КЦ с применением УИС
Насосная
УОГ
УОГ
АВОГ
АВОГ
АВОГ
АВОГ
АВОГ
АВОГ
АВОГ
АВОГ
ГПА
ГПА
ГПА
ГПА
ГПА
ГПА
ГПА
ГПА
Сепараторы
КОС
ВОС
КТП
Котельная
БПТГ
КТП
Осушка
Осушка
ЗРУ
Насосная
Сокращение затрат:
Мат. часть для ремонта - 4 млн. руб.
Кабель и монтажные комплекты - 6 млн. руб.
Монтажные работы и ПНР - 4 млн. руб.
Блок-боксы, эстакады, лотки - 9 млн. руб.
Транспортные расходы - 1,5 млн. руб.
Замораживание комплектации - 2 млн. руб.
Итого, более 26 млн. руб. на цех

## Slide 20
Новый научно-производственный комплекс, выпускающий интерактивные САУ