## Slide 1
РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Иванов Юрий Алексеевич
Заместитель начальника ПОпоЭМГиГРС ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Совещание ПАО «Газпром» г. Горно-Алтайск, 2018 г.

## Slide 2
Chart: 
| Основные ГРС | Мини-ГРС | РП-10 | БРГ
Столбец1 | 60 | 44 | 129 | 16
Общее количество ГРС ООО «Газпром трансгаз Югорск»
2
Совещание ПАО «Газпром» г. Горно-Алтайск, 2018 г.
Notes: В настоящее время Обществом эксплуатирует 60 основных ГРС:
- 52 ГРС, принадлежащие ПАО «Газпром»;
- 7 ГРС, находящиеся на балансе потребителей;
- 1 ГРС, находящуюся в долевой собственности ПАО «Газпром» и Правительства Свердловской области.
Для газоснабжения технологических объектов (РРЛ, дома линейных обходчиков) на трассе магистральных газопроводов установлено:
- 44 Мини-ГРС типа «Урожай»;
- 129 редуцирующих пунктов РП-10.
Еще 16 блоков редуцирования газа для газоснабжения населения расположены на территории КС и других технологических площадках; 15 из них принадлежат ПАО «Газпром» и один – ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Таким образом, всего в эксплуатации общества находится 249 ГРС различной производительности и назначения.

## Slide 3
Chart: 
| Свердловская область | ХМАО-Югра | ЯНАО
Столбец1 | 26 | 19 | 15
Количество ГРС на территории субъектов РФ
3
Совещание ПАО «Газпром» г. Горно-Алтайск, 2018 г.
Notes: Основные ГРС расположены в Свердловской области (26 шт. или 43%), ХМАО-Югра (19 шт. или 32%) и ЯНАО (15 шт. или 25%).

## Slide 4
Chart: 
| Вахтенная | Надомная | Периодическая | Централизованная | Необслуживаемые
Столбец1 | 17 | 30 | 9 | 3 | 1
Количество ГРС по формам обслуживания
4
Совещание ПАО «Газпром» г. Горно-Алтайск, 2018 г.
Notes: Из них 17 ГРС с вахтенной формой обслуживания (28,33%), 30 ГРС – с надомной (50%), 3 ГРС – с централизованной (5%), 9 ГРС – с периодической (15%) и одна ГРС обслуживается собственником (1,67%).

## Slide 5
Chart: 
| До 10 лет вкл. | 11-20 лет | 21-30 лет | 31 год и более
Столбец1 | 16 | 23 | 9 | 12
Количество ГРС по сроку эксплуатации
5
Совещание ПАО «Газпром» г. Горно-Алтайск, 2018 г.
Notes: 20 % ГРС эксплуатируются более 30 лет, еще 15% - от 21 до 30 лет. 38,33% ГРС находятся в работе 11-20 лет. С 2015 по 2017 г. проведен капитальный ремонт с полной заменой 12-и ГРС, что позволило сократить парк ГРС выпуска 70-80-х г.г. и увеличить количество ГРС сроком эксплуатации менее 10 лет до 16 шт. (26,67%).

## Slide 6
Схема ГТС и территория ответственности ООО «Газпром трансгаз Югорск»
КС Краснотурьинская
КЦ-2
КС Пелымская
КЦ-3
КС Комсомольская
КЦ-1, КЦ-2, КЦ-3
КС Нижнетуринская
КЦ-2, КЦ-3
КС Ивдельская
КЦ-2, КЦ-3
КС Пунгинская
КЦ-2
КС Сорумская
КЦ-1, КЦ-2
КС Казымская
КЦ-1, КЦ-2
КС Лонг-Юганская
КЦ-1, КЦ-2
Компрессорные цеха системы «55», согласованные к выводу из эксплуатации
6
Согласованная ПАО «Газпром» очередность вывода КЦ системы 55 из эксплуатации | 
Вывод в консервацию/ликвидацию в 2018 году, шт.: | 6
Вывод в консервацию/ликвидацию в 2019 году, шт.: | 5
Вывод в консервацию/ликвидацию в 2020 году, шт.: | 5
Совещание ПАО «Газпром» г. Горно-Алтайск, 2018 г.
Notes: Поэтому были одобрены наши предложения по выводу из эксплуатации излишних газотранспортных мощностей - 16 компрессорных цехов системы «55», расположенных в 9 линейно-производственных управлениях. Поставлена задача дальнейшей эксплуатации линейной части МГ без компрессорных цехов и вопрос целесообразности несения затрат по содержанию и поддержанию работоспособного технического состояния системы «55».

## Slide 7
7
Протяженность ЛЧМГ 27 812,0 км
в т.ч.:
системы «75» 23 492,3 км
системы «55» 4 319,7 км
Протяжённость газопроводов- отводов (в составе ЛЧМГ) 858,8 км
Основные характеристики газотранспортных мощностей
Возрастная структура ЛЧМГ
Chart: 
| до 10 лет (428,87км) | 11 - 20 лет (1381,97 км) | 21 - 30 лет (12451,6 км) | Свыше 31 года (13557,89 км)
 | 0.015416 | 0.049675 | 0.44757 | 0.48734

Chart: 
| Протяженность трубопроводов, работающих на давлении 75 кгс/см2 | Протяженность трубопроводов, работающих на давлении 55 кгс/см2
Столбец1 | 23388.5 | 4319.7
Совещание ПАО «Газпром» г. Горно-Алтайск, 2018 г.
Notes: Сегодня предприятие эксплуатирует более 27,8 тысяч километров магистральных газопроводов. При этом почти половина всей протяжённости линейной части (49 % - 13 557 км) эксплуатируется свыше 30 лет.

## Slide 8
Наименование газотранспортной системы | Участок ГТС, км | Наименование газопровода | Участок, предлагаемый к выводу (км) | 
 |  |  | Начало | Конец
КС Перегребненская - КС Пунгинская | 117–180 | Игрим - Пунга | 144,3 | 180
КС Пунгинская - КС Комсомольская | 569-745,5 | Надым – Пунга – Н.Тура 3 | 569 | 745,39
КС Краснотурьинская -КС Нижнетуринская | 534 - 617 | СРТО - Урал 2 (Лупинг ) | 534,5 | 617,3
МГ Игрим-Пунга,
км 144,3-180
МГ Надым-Пунга- Н.Тура 3,
км 569-745,39
Лупинг МГ СРТО-Урал 2,
км 534,5-617,3
Предложения по выводу участков линейной части МГ системы «55» ООО «Газпром трансгаз Югорск»
8
Общая протяжённость ЛЧМГ системы «55» - 4 319,7 км К системе «55» подключены 42 ГРС
Совещание ПАО «Газпром» г. Горно-Алтайск, 2018 г.
Notes: Мы предлагаем вывести из эксплуатации с последующей консервацией или ликвидацией трех участков ЛЧ МГ. Эти участки общей протяжённостью 295 километров не повлекут к значительному сокращению производительности, т.к. к ним не подключены крупные промышленные потребители (к газопроводам подключены газопроводы-отводы к ГРС г. Советский, пгт. Игрим и Нарыкары). Общая же протяжённость системы «55» составляет более 4 тысяч 300 километров. Большую ее часть также можно вывести из эксплуатации безболезненно (без направления на Ухту, Екатеринбург и Чайковский), но это потребует дополнительных затрат на переподключение газораспределительных станций.

## Slide 9: Технически возможная, проектная и фактическая производительность ГТС по годам
9
Chart: 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Технически возможная производительность ГТС, млрд. м3 | 530 | 530 | 530.1 | 531.3 | 531.5 | 531.5 | 531.5
Проектная производительность ГТС, млрд. м3 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505
Заявленый объём поступления газа в ГТС, млрд. м3 | 476 | 466 | 492 | 440 | 455 | 432.6 | 383.4
Фактическое поступление газа в ГТС, млрд. м3 | 470.39 | 482.785 | 457.37 | 449.836 | 401.168 | 380.7
Плановый объём поступления газа в ГТС, млрд. м3 | 380.7 | 416
Технически возможная производительность ГТС по расчётам
ООО «НИИГАЗЭКОНОМИКИ» составляет 530-532 млрд. м3
Совещание ПАО «Газпром» г. Горно-Алтайск, 2018 г.
Notes: Наличие резерва подтверждается расчетами «НИИГАЗЭКОНОМИКИ».

## Slide 10
Предлагаемая очередность вывода ЛЧ МГ из эксплуатации
Варианты оптимизации мощностей и этапы вывода | Количество ГРС на системе «55» | Переподключение отводов ГРС, шт./км | Ориентировочная сумма для реализации варианта (УРГ, КУ), млн.руб. | Протяженность под ликвидацию/консервацию, км
1. Вывод из эксплуатации участков МГ на перегоне от Пунгинского ЛПУМГ (км 0) до Краснотурьинского ЛПУМГ (км 479) - всех газопроводов системы «55» с предварительным переподключением газопроводов-отводов и ГРС к системе «75». | 15 | 15 шт. / 12 км | 930 | 1605
2. Вывод из эксплуатации участков МГ «Надым –Пунга 1» (L∑=571 км) и «Надым – Пунга 2» (L∑=570 км) лупинг МГ «Надым –Пунга 2» (L∑=37 км) на перегоне от Надымского ЛПУМГ (км 8) до Пунгинского ЛПУМГ (км 570) с предварительным переподключением газопроводов-отводов и ГРС к системе «75». | 7+3 (УРГ КС «0» Надымского ЛПУМГ) | 7 шт./ 1,15 км | 367,25 | 1179
Итого: | 22+3 (УРГ КС «0») | 22 шт./13,15 км | 1 297,25 | 2784
Общая протяжённость ЛЧМГ системы «55» - 4 319,7 км. При выполнении предложенных вариантов «Программы…» с переподключением 22 ГРС к системе «75» и реконструкции УРГ КС «0» позволит дополнительно вывести 2784 км ЛЧ МГ.
10
Совещание ПАО «Газпром» г. Горно-Алтайск, 2018 г.
Notes: Переход с 55 на 75 систему предлагаем провести в 2 этапа. На первом этапе будут задействованы 12 ГРС, на втором этапе – 7 ГРС и 3 УРГ. Объем финансирования по обоим этапом оценивается в 1,3 млрд.руб. В итоге реализации двух этапов позволит вывести из эксплуатации 2784 км системы «55» (без учета предложений, не согласованных ПАО «Газпром», протяженностью 295 км).

## Slide 11
Характеристики участков | протяженность, км | Предложения по выводу из эксплуатации, г. | Затраты ДО на 5 лет, млн.руб. | Затраты на КР по текущему ТС обследованных участков МГ, млн.руб. | Затраты на переподключение газопроводов-отводов ГРС, млн.руб. | ФОТ, млн.руб./год | Суммарный экономический эффект млн. руб.
Протяженность газопроводов системы "55" эксплуатируемая Обществом (МГ, газопроводы- отводы, перемычки) | 4319,7 |  |  |  |  |  | 
Протяженность газопроводов системы "55" предлагаемые к выводу из эксплуатации в период с 2017-2019 гг. (перечень от 10.10.2016) | 295 | 2017-2020 (не согласовано ПАО) |  |  |  |  | 
Протяженность газопроводов системы "55" предлагаемых к консервации/ликвидации на перегоне от Пунгинского ЛПУМГ (км 0) до Краснотурьинского ЛПУМГ (км 479) (консервация 1 этап) | 1605 | начиная с 2017 включение в ИП, вывод начиная с 2018 | 227,29 | 7420,14 | 930 | 80,2 | 6797,63
Протяженность газопроводов системы "55" предлагаемых к консервации/ликвидации на перегоне от Надымского ЛПУМГ (км 0) до Пунгинского ЛПУМГ (км 291) (консервация 2 этап) | 1179 | начиная с 2017 включение в ИП, вывод начиная с 2020 | 169,63 | 6209,28 | 367,25 | 114,9 | 6126,56
Протяженность газопроводов системы "55" остающихся в эксплуатации в т.ч.: | 1240,7 |  |  |  |  |  | 
-на перегоне от Пунгинского ЛПУМГ (км 0) до Уральского ЛПУМГ (км 291) "направление ГТ Ухта" | 292 |  |  |  |  |  | 
-на перегоне от Краснотурьинского ЛПУМГ (км 479) до Нижнетуринского ЛПУМГ (км 692) "направление ГТ Екатеринбург и ГТ Чайковский" и газопроводы-отводы до ГРС | 948,7 |  |  |  |  |  | 
Итого: |  |  | 396,92 | 13629,42 | 1297,25 | 195,1 | 12924,19
Суммарный экономический эффект от вывода участков ЛЧ МГ системы «55» из эксплуатации в консервацию
11
Совещание ПАО «Газпром» г. Горно-Алтайск, 2018 г.
Notes: Несмотря на внушительные затраты, это даст многократную отдачу: с учетом всех работ по эксплуатации системы экономический эффект составит почти 13 млрд.руб.

## Slide 12
Наименование ЛПУ | Характеристики газопроводов-отводов |  |  |  |  | Подключение газопроводов - отводов |  |  |  |  |  |  | Характеристики ГРС |  |  |  |  |  |  | 
 | Наименование газопровода-отвода | Год ввода в эксплуатацию | L отвода, км | Ду отвода, мм | Наличие резервного подключения | Основное подключение система 55 |  | Основное переподключение система 75 |  | Резервное переподключение система 75 |  | Протяжённость дополнительного отвода | Наименование ГРС | Тип ГРС | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая принадлежность | Подключение к объектам промышленности | Pвх, МПа | Pвых, МПа | Qпроект, тыс.м3/час
 |  |  |  |  |  | наименование мг | км | наименование мг | км | наименование мг | км | км |  | по проекту | по проекту |  |  | проектное max | проектное max | проект. max
Комсомольское | в/ч Югорск-2 | 1969 | 0,3 | 108 | нет | Игрим-Серов-Н.Тагил | 198 | Уренгой-Петровск | 956 | Уренгой-Новопсков | 967 | 4,5 | в/ч Югорск-2 | Урожай-1 | 1997 | ПАО Газпром | нет | 5,5 | 1,2 | 1,6
Комсомольское | г. Югорск | 1991 | 0,4 | 159 | нет | Игрим-Серов-Н.Тагил | 188 | Уренгой-Петровск | 955 | Уренгой-Новопсков | 957 | 4,1 | г.Югорск | Урожай-30 | 1991 | ПАО Газпром | нет | 5,5 | 0,7 | 30
Комсомольское | п.Агириш | 2005 | 22 | 159 | да | Игрим-Серов-Н.Тагил | 122 | Уренгой-Петровск | 882 | Уренгой-Новопсков | 891 | 0,1 | п.Агириш | Урожай-5 | 2005 | ПАО Газпром | нет | 5,5 | 1,2 | 5
Комсомольское | п.Пионерский | 2012 | 0,9 | 108 | да | Игрим-Серов-Н.Тагил | 221 | Уренгой-Петровск | 983 | Уренгой-Новопсков | 990 | 0,55 | Пионерская | Урожай-10 | 2011 | ПАО Газпром | нет | 5,5 | 0,3 | 10
Комсомольское | п.Таёжный | 2001 | 0,2 | 159 | да | Игрим-Серов-Н.Тагил | 229 | Уренгой-Петровск | 996 | Уренгой-Новопсков | 1001 | 0,1 | п.Таежный | Урожай-5 | 2001 | потребитель | нет | 5,5 | 1,2 | 5
Комсомольское | г.Советский | 2015 | 0,66 | 159 | да | СРТО-Урал 2 | 183 | Уренгой-Петровск | 952 | Уренгой-Новопсков | 954 | 0,1 | Советская | Урожай-30 | 2015 | ПАО Газпром | нет | 5,5 | 1,2 | 10
Ивдельское | г.Ивдель | 1980 | 2 | 159 | да | Игрим-Серов-Н.Тагил | 366 | Уренгой-Петровск | 1130 | Уренгой-Новопсков | 1135 | 0,15 | г.Ивдель | Урожай-20 | 2003 | ПАО Газпром | нет | 5,5 | 1,2 | 20
Краснотурьинское | Богословская ТЭЦ | 1988 | 4,9 | 530 | да | СРТО-Урал 2 | 469 | Уренгой-Петровск | 1234 | Уренгой-Новопсков | 1239 | 0,3 | БТЭЦ-1 | Энергия-1 | 1986 | ПАО Газпром | да | 5,5 | 0,6 | 27
Краснотурьинское | Волчанская | 1988 | 4,4 | 356 | да | Игрим-Серов-Н.Тагил | 453 | Уренгой-Петровск | 1217 | Уренгой-Новопсков | 1222 | 0,1 | Волчанская | инд.проект | 1986 | ПАО Газпром | нет | 5,5 | 0,6/1,2 | 70
Краснотурьинское | г. Краснотурьинск | 1967 | 4,9 | 273 | да | Игрим-Серов-Н.Тагил | 469 | Уренгой-Петровск | 1234 | Уренгой-Новопсков | 1239 | 0,3 | г. Краснотурьинск | Урожай-20 | 2001 | ПАО Газпром | да | 5,5 | 0,6 | 20
Краснотурьинское | Североуральская | 1966 | 13,7 | 273 | да | СРТО-Урал 2 | 429,7 | Уренгой-Петровск | 1217 | Уренгой-Новопсков | 1222 | 0,1 | Североуральская | Урожай-50 | 2002 | ПАО Газпром | да | 5,5 | 0,6 | 50
Пелымское | п.Атымья | 1997 | 0,8 | 108 | да | СРТО-Урал 2 | 255,1 | Уренгой-Петровск | 1017,7 | Уренгой-Новопсков | 1012,7 | 0,4 | п.Атымья | Урожай-М | 1994 | потребитель | нет | 5,5 | 0,3 | 0,25
Пелымское | п.Оус | 1980 | 0,3 | 108 | да | Игрим-Серов-Н.Тагил | 303 | Уренгой-Петровск | 1067,6 | Уренгой-Новопсков | 1072,9 | 0,4 | п.Оус | инд.проект | 1980 | ПАО Газпром | нет | 5,5 | 0,3 | 2,5
Пелымское | п.Пелым | 1970 | 0,75 | 108 | да | СРТО-Урал 2 | 273 | Уренгой-Петровск | 1035,5 | Уренгой-Новопсков | 1041 | 0,6 | п.Пелым | инд.проект | 1970 | ПАО Газпром | нет | 5,5 | 0,3/0,3 | 3,7
I этап вывода участков линейной части МГ системы «55», переподключение газопроводов-отводов ГРС
Затраты на реализацию 1 этапа составят 930 млн. руб.
12
Совещание ПАО «Газпром» г. Горно-Алтайск, 2018 г.
Notes: Более детально расчет 1-го этапа представлен на слайде 12.

## Slide 13
Газопроводы на перегоне от КС Пунгинская до КС Краснотурьинская, Lвывода=1605км
I этап вывода участков линейной части МГ системы «55»
13
Варианты оптимизации мощностей и этапы вывода | Количество ГРС на системе «55» | Переподключение отводов ГРС, шт./км | Ориентировочная сумма для реализации варианта (УРГ, КУ), млн.руб. | Протяженность под ликвидацию/консервацию, км
1. Вывод из эксплуатации участков МГ на перегоне от Пунгинского ЛПУМГ (км 0) до Краснотурьинского ЛПУМГ (км 479) - всех газопроводов системы «55» с предварительным переподключением газопроводов-отводов и ГРС к системе «75». | 15 | 15 шт./12 км | 930 | 1605
6 ГРС
3 ГРС
2 ГРС
4 ГРС
Notes: На технологической схеме это выглядит следующим образом.

## Slide 14
 | Характеристики газопроводов-отводов |  |  |  |  | Подключение газопроводов - отводов |  |  |  |  |  |  | Характеристики ГРС |  |  |  |  |  |  | 
Наименование ЛПУ | Наименование газопровода-отвода | Год ввода в эксплуатацию | L отвода, км | Ду отвода, мм | Наличие резервного подключения | Основное подключение система 55 |  | Основное переподключение система 75 |  | Резервное переподключение система 75 |  | Протяжённость дополнительного отвода | Наименование ГРС | Тип ГРС | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая принадлежность | Подключение к объектам промышленности | Pвх, МПа | Pвых, МПа | Qпроект, тыс.м3/час
 |  |  |  |  |  | наименование мг | км | наименование мг | км | наименование мг | км | км |  | по проекту | по проекту |  |  | проектное max | проектное max | проект. max
Казымское | г.Белоярский | 1972 | 0,5 | 108 | да | Надым-Пунга 1 | 392 | Надым-Пунга 3 | 392 | Надым-Пунга 4 | 392 | 0,6 | г.Белоярский | инд.проект | 1972 | ПАО Газпром | нет | 5,5 | 1,2/1,2 | 29,68
Казымское | ГТЭС | 1999 | 1,2 | 159 | да | Надым-Пунга 1 | 392 | Надым-Пунга 3 | 392 | Надым-Пунга 4 | 392 | 0,1 | "ГТЭС" | инд.проект | 1985 | ПАО Газпром | да | 5,5 | 2,4/2,4 | 21,91
Казымское | п.Полноват | 1999 | 42 | 108 | да | Надым-Пунга 1 | 402 | Надым-Пунга 3 | 403 | Надым-Пунга 4 | 403 | 0,15 | п.Полноват | Урожай-10 | 1999 | потребитель | нет | 5,5 | 1,2 | 10
Перегребненское | п.Перегребное | 1981 | 0,4 | 108 | да | Надым-Пунга 2 | 515 | Надым-Пунга 3 | 516 | Надым-Пунга 4 | 516 | 0,1 | п.Перегребное | Урожай-5 | 1979 | ПАО Газпром | нет | 5,5 | 0,3 | 4,7
Перегребненское | п.СМУ-4 | 1994 | 0,5 | 89 | да | Надым-Пунга 2 | 516 | Надым-Пунга 3 | 516 | Надым-Пунга 4 | 516 | 0,1 | п.СМУ-4 | АГРС-1/3 | 1977 | ПАО Газпром | нет | 5,5 | 0,4/0,4 | 4,7
Пунгинское | пгт.Игрим 1н. | 1991 | 6 | 159 | да | Игрим-Пунга | 117 | Надым-Пунга 3 | 530 | СРТО-Торжок | 709 | 0,1 | п.Игрим | Урожай-15 | 2005 | ПАО Газпром | нет | 5,5 | 0,6/1,2 | 15
Пунгинское | пгт.Игрим 2н. | 1991 | 6 | 219 | да | Игрим-Пунга | 117 |  |  |  |  | - | п. Нарыкары | Урожай | 2016 | ПАО Газпром | нет | 5,5 | 0,6 | 1
Надымское | СТПС | 1993 | 2,5 | 159 | да | Г/отвод на г.Надым | 25,5 |  |  |  |  | реконстр. УРГ | АГРС СТПС | Ташкент-2 | 1993 | ПАО Газпром | нет | 5,5 | 0,3 | 30
Надымское | г.Надым, ПЛЭС 107 км на р.Надым | 1983 | 10,9 | 219 | да | Г/отвод на г.Надым | 31,6 |  |  |  |  | реконстр. УРГ | г.Надым, ПЛЭС 107км на р. Надым | инд.проект | 1983 | ПАО Газпром | да | 5,5 | 0,6/2,5 | 40
Надымское | г.Надым, 1 н. | 1973 | 29,5 | 325 | да | Надым-Пунга 1 | 2 | Надым-Пунга 3 | 1,2 |  |  | реконстр. УРГ | г.Надым №4 | инд.проект | 1999 | ПАО Газпром | нет | 5,5 | 1,2/0,3 | 50
Надымское | г.Надым, 2 н. | 1988 | 34,6 | 325 | да | Надым-Пунга 2 | 6 | Надым-Пунга 4 | 5,1 |  |  | реконстр. УРГ |  |  |  |  |  | 5,5 |  | 
II этап вывода участков линейной части МГ системы «55», переподключение газопроводов-отводов ГРС
Затраты на реализацию 2 этапа составят 367,25 млн. руб.
14
Совещание ПАО «Газпром» г. Горно-Алтайск, 2018 г.
Notes: Более детально расчет 1-го этапа представлен на слайде 14.

## Slide 15
МГ «Надым-Пунга 1» км 8,2-529, «Надым-Пунга 2» км 5,1-529, лупинг «Надым –Пунга 2». Lвывода=1073км
II этап вывода участков линейной части МГ системы «55»
15
Варианты оптимизации мощностей и этапы вывода | Количество ГРС на системе «55» | Переподключение отводов ГРС, шт./км | Ориентировочная сумма для реализации варианта (УРГ, КУ), млн.руб. | Протяженность под ликвидацию/консервацию, км
2. Вывод из эксплуатации участков МГ «Надым –Пунга 1» (L∑=571 км) и «Надым –Пунга 2» (L∑=570 км) лупинг МГ «Надым –Пунга 2» (L∑=37 км) на перегоне от Надымского ЛПУМГ (км 8) до Пунгинского ЛПУМГ (км 570) с предварительным переподключением газопроводов-отводов и ГРС к системе «75». | 7+3 (УРГ КС «0» Надымского ЛПУМГ) | 7 шт./ 1,15 км | 367,25 | 1179
3 ГРС
3 ГРС
2 ГРС
2 ГРС
Notes: Работы второго этапа показаны на данной схеме.

## Slide 16
Обоснование необходимости вывода мощностей и экономическая целесообразность реализации предложенных мероприятий
1. Избыточные мощности ГТС в Обществе более чем на 30 % превышают достигнутые и планируемые объемы транспорта газа;
2. Участки МГ предлагаемых к консервации находятся в эксплуатации свыше 40 лет (введены в эксплуатацию в 1966-1975 годах);
3. Затраты на поддержание ТС системы «55» в работоспособном состоянии участков МГ по результатам ДО составляют 13 629,42 млн. рублей (КР 360,9 км участков с ТС «неработоспособное-ремонтопригодное» СТО Газпром 2-2.3-292-2009);
4. Затраты на ДО участков МГ предлагаемых к консервации составят 396,92 млн. рублей / 5 лет (без учета затрат на монтаж/демонтаж временных камер ВТУ);
5. Затраты на оплату труда 206 человек, занятых эксплуатацией предлагаемых к консервации участков МГ, составляют 195,1 млн. рублей в год;
6. Низкие затраты на консервацию мощностей, при необходимости остается возможность расконсервации дополнительных мощностей.
Вывод: суммарный экономический эффект от консервации избыточных мощностей (2782 км) составит 12 924,19 млн. рублей.
16
Совещание ПАО «Газпром» г. Горно-Алтайск, 2018 г.
Notes: Все основные моменты предлагаемой программы представлены Вашему вниманию на данном слайде.

## Slide 17
ГРС с пиковой загрузкой 50% и менее
17
Наименование ГРС | Тип ГРС | Рвх, МПа | Qпроект, тыс.м3/час | Q факт, тыс.м3/час | Степень загрузки (пиковая), %
 |  | max разрешенное | проектная | max достигнутое(пиковое) | 
ГРС п.Казым | Урожай-6 | 7,5 | 6 | 0,668 | 11,13
ГРС г.Ивдель-1 | Урожай-1,6 | 5,5 | 1,6 | 0 | 0,00
ГРС г.Ивдель-2 | Урожай-20 | 5,5 | 20 | 4,61 | 23,05
ГРС п. Полуночное | Энергия-1 | 7,5 | 10 | 0,193 | 1,93
"ГТЭС" "Надым-Пунга 3" | Урожай-40 | 7,5 | 40 | 11,592 | 28,98
п.Полноват | Урожай-10 | 5,5 | 10 | 0,688 | 6,88
АГРС п. Пионерский | Урожай-10 | 5,5 | 10 | 4,16 | 41,60
ГPC Югорска-2 Bоинская | Урожай-1 | 5,5 | 1,6 | 0,55 | 34,38
ГРС п.Агириш | Урожай-5 | 5,5 | 5 | 0,67 | 13,40
п.Таежный | Урожай-5 | 5,5 | 5 | 0,89 | 17,80
Воронцовский ГОК | Урожай-5 | 7,5 | 5 | 1,39 | 27,80
ГPC г. Bолчанск | инд.проект | 5,5 | 70 | 15,01 | 21,44
ГPC п.Лобвы | инд.проект | 5,5 | 40 | 1,26 | 3,15
ГРС "Краснотуринская" | Урожай-20 | 5,5 | 20 | 0 | 0,00
ГРС Серовской птицефабрики | Урожай-5 | 5,5 | 5 | 0,583 | 11,66
Северопесчанская | инд.проект | 5,5 | 30 | 5,16 | 17,20
ГРС в п.Харп | Урожай-40 | 7,5 | 40 | 4,29 | 10,73
ГРС г.Лабытанги-2-я оч. | Урожай-50 | 7,5 | 70 | 9,82 | 14,03
ГРС г.Лабытнанги | Урожай-50 | 7,5 | 70 | 12,59 | 17,99
ГРС г.Салехард | Урожай-50 | 7,5 | 60 | 27,95 | 46,58
ГРС ст. Обская | Урожай-20 | 7,5 | 20 | 3,62 | 18,10
ГPC СТПС | Ташкент-2 | 5,5 | 1,5 | 0 | 0,00
ГPC ПЛЭС 107км на р. Надым | инд.проект | 5,5 | 20 | 9,49 | 47,45
ГPC г.Hадым | инд.проект | 5,5 | 140 | 27,46 | 19,61
ГPC г.Kрасноуральска | инд.проект | 5,5 | 125 | 20,12 | 16,10
ГPC г.Bерхняя Tура | инд.проект | 5,5 | 50 | 4,49 | 8,98
ГPC п.Баранча | инд.проект | 5,5 | 39,04 | 3,155 | 8,08
ГРС г. Нижняя Тура | инд.проект | 5,5 | 100 | 23,125 | 23,13
ГРС Кушвинский кирпичный завод | Урожай-5 | 5,5 | 5 | 0,616 | 12,32
ГРС Новая Ляля | Энергия-1 | 5,5 | 40 | 7,98 | 19,95
ГPC г. Кушва | инд.проект | 5,5 | 100 | 19,24 | 19,24
АГРС-1 "Южная" | инд.проект | 7,5 | 125 | 42,47 | 33,98
АГРС-2 "Северная" | БК-ГРС-I-150 | 5,5 | 150 | 24,174 | 16,12
ГРС Б-6 г.Ново-Уренгой (резерв) | инд.проект | 7,5 | 50 | 0 | 0,00
АГРС-1.Уренгойское НГКМ | БК-ГРС-II-160 | 5,5 | 160 | 37,9 | 23,69
АГРС п. Ныда | Ташкент-2 | 4 | 15 | 0,479 | 3,19
ГPC п.Пангоды | инд.проект | 7,5 | 30 | 8,757 | 29,19
ГPC п.Oус | Урожай-1 | 5,5 | 1,6 | 0,709 | 44,31
ГPC п.Перегребное | Урожай-5 | 5,5 | 4,7 | 1,96 | 41,70
ГРС п.СМУ-4 | Урожай-5 | 5,5 | 4,7 | 1,151 | 24,49
ГРС п.Шеркалы | Урожай-3 | 7,5 | 3 | 0,858 | 28,60
ГРС Игрим | Урожай-15 | 5,5 | 15 | 6,9 | 46,00
ГРС п. Нарыкары | Урожай-1 | 5,5 | 1 | 0,342 | 34,20
Совещание ПАО «Газпром» г. Горно-Алтайск, 2018 г.
Notes: В большинстве своем ГРС Общества в течении года загружены на 10-15 %, только в зимний период загрузка приближается к 50%. Таких ГРС в ООО «Газпром трансгаз Югорск» 43 шт. или 71,67%. При этом оборудование работает в основном неустойчиво, поэтому в течении эксплуатации приходилось заменять регуляторы, узлы учета расхода газа и др. на оборудование с характеристиками, максимально приближенными к фактическим.

## Slide 18
Шаги при заказе оборудования ГРС
1. Трубопроводы блока переключения и трубопроводы между блоками рассчитывать на максимальную (проектную при строительстве) производительность и давление.
2. Как правило, все блоки имеют рабочую и резервную линии одинаковой производительности и однотипное оборудование. Предлагаем оборудование и трубопроводы в блоках рассчитывать на 50%-ю от максимальной производительность.
3. Заводы-изготовители в документации указывают максимальную производительность, исходя из работы обеих линий в каждом блоке. В качестве номинальной указывают производительность при работе одной линии в каждом блоке.
Такой подход формально не меняет характеристики ГРС, по факту же позволяет снизить затраты на КР, обеспечить устойчивую работу оборудования, не усложнять заводскую конструкцию, сделать ГРС компактнее.
18
Совещание ПАО «Газпром» г. Горно-Алтайск, 2018 г.
Notes: Все основные моменты предлагаемой программы представлены Вашему вниманию на данном слайде.

## Slide 19
Габаритные размеры АГРС различных заводов-изготовителей
19
Наименование АГРС | Производительность, м3/час |  |  |  | 
 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000, 30000 | 50000, 75000-80000
"Исток" | 5,5х2,8 | 6,0х2,8 | 6,0х5,6 | 7,0х5,6 | 8,0х5,6
"Волга" | 11,0х3,2 | 12,5х3,2 | 11,0х6,0 | 12,5х6,0 | 12,5х7,2
"Сигнал" | 8,0х3,0 | 8,0х3,0 | 11,7х3,0 | 11,7х3,0 | 15,0х4,0
"Голубое пламя" | 12,0х3,0 | 17,0х3,0 | 19,0х3,0 | 25,0х3,0 | 34,0х3,0-6,0
"Газпроммаш" | 14,8х3,0 | 15,2х3,0 | 21,3х3,0 | 21,3-22,3х3,0 | 22,3х3,0
Совещание ПАО «Газпром» г. Горно-Алтайск, 2018 г.
Notes: Наиболее распространенными являются АГРС проектной производительностью 10 тыс.нм3/час. Если, к примеру, будем привязывать АГРС «Исток», потребуется площадка размерами 6 х 5,6 м, если АГРС «Волга» - 11 х 6 м.
Если же применить предлагаемый подход, можно поставить блоки производительностью 5 тыс.нм3/час, сократив требуемую площадь в 2 раза – 6 х 2,8 м и 12,5 х 3,2 м соответственно.

## Slide 20
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
20
Совещание ПАО «Газпром» г. Горно-Алтайск, 2018 г.
Notes: Все основные моменты предлагаемой программы представлены Вашему вниманию на данном слайде.