## Slide 1
АО «Хакель»
Организация системы молниезащиты и заземления на ГРС в соответствии с требованиями ПАО «Газпром»
ХI МНПК «ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ И СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ»
Н. Новгород, 21-25 октября 2019 г.

## Slide 2
.02
Компания «Хакель» основана в 2002 г. в Санкт-Петербурге
История

## Slide 3
.03
Мы смело смотрим в будущее

## Slide 4
.04
Миссия компании
Объединение Компетенций в области:
с целью удовлетворения потребностей заказчиков в
молниезащиты,
защиты от импульсных перенапряжений,
заземляющих устройств,
и смежных областей
комплексном решении вопросов защиты объектов
широкого назначения от электромагнитных воздействий

## Slide 5
.05
АО «Хакель»
РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
РЕШЕНИЕ ТЗ
СОБЛЮДЕНИЕ нормативн. и рук. док.
ПОДДЕРЖКА
ОБУЧЕНИЕ

## Slide 6
.06
Основные заказчики

## Slide 7
.07
Проектные институты

## Slide 8
.08
Проектные институты
Московский филиал / АО «Газпром промгаз»
Нижегородский филиал / АО «Гипрогазцентр»
Санкт-Петербургский филиал / АО «Гипроспецгаз»
Саратовский филиал / ПАО «ВНИПИгаздобыча»
Ставропольский филиал / ОАО «СевКавНИПИгаз»
Тюменский филиал / ООО «ТюменНИИгипрогаз»

## Slide 9
.09
Производители

## Slide 10
.010
Производители

## Slide 11
.011
Сертификаты соответствия
на УЗИП/ЩЗИП/УМК/УЗК
на СМК
Деловая репутация

## Slide 12
.012
Единый реестр МТР ПАО «Газпром»

## Slide 13
.013
Импортозамещение

## Slide 14
.014
Импортозамещение
продукция изготовленная или собранная на территории РФ

## Slide 15
.015
НЕМНОГО СТАТИСТИКИ, ТЕОРИИ И ФАКТОВ

## Slide 16
.016
Статистика
Chart: 
| техническое состояние ОПО | несвоевременное (некачественное) ТО | неисправность (отсутствие) средств обеспечения безопасности | действия/уровень знаний персонала | природные явления | деятельность человека
 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.28 | 0.24 | 0.05
несвоевременное (некачественное) ТО; 14%
неисправность (отсутствие) СОБ; 13%
действия & уровень знаний персонала; 28%
природные явления; 24%
деятельность человека; 5%
3%
8%
10%
15%
64%
V
IV
III
II
I
внешние воздействия; 29%
* по данным сайта «Безопасность труда в промышленности»: https://www.btpnadzor.ru/
Основные причины возникновения аварий на опасных производственных объектах (ОПО) газораспределения и газопотребления*
техническое состояние ОПО; 16%

## Slide 17
.017
Распределение грозовых разрядов на территории РФ
*
* рис. с сайта «География России»: https://geographyofrussia.com/grozy-v-rossii/

## Slide 18
.018
Последствия

## Slide 19
.019
Виды воздействия
Повышение потенциала земли
Прямое попадание в объект
Воздействие на воздушные линии
Электромагнитное воздействие

## Slide 20
.020
Распределение тока молнии (ГОСТ Р МЭК 61643-12)
*
*
*
* значения применяются при отсутствии металлических труб
50%
17%
17%

## Slide 21
.021
Нормативные документы ПАО «Газпром»

## Slide 22
.022
Нормативные документы ПАО «Газпром»
Р Газпром 2-6.2-676-2012
Р Газпром 2-6.2-920-2015
ЦП-0002-11-01

## Slide 23
.023
Выдержки
Общие принципы защиты от импульсных перенапряжений базируются на зоновой концепции по ГОСТ Р 51992
Типовая схема установки УЗИП согласно зоновой концепции

## Slide 24
.024
Что делать?
L
N
~
=
24 В (DC)
QF1
PE
ИБП
Контроллер
РРС
ЩЗИП
ЩЗИП
УЗИП

## Slide 25
.025
А ТЕПЕРЬ К ГРС

## Slide 26
.026
Типовой объект АГРС
Блок переключения
Блок редуцирования
Узел очистки газа
Узел подготовки газа
Блок подготовки теплоносителя
Блок измерения расхода газа
Блок операторный
Ёмкость одоранта
Ёмкость конденсата
Шкаф одоризации
Блок ДГУ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
* рис. с сайта компании ООО «Нефтегаз-Развитие»: https://ng-razvitie.ru/blochnaya-agrs.html
*

## Slide 27
.027
Основная внешняя молниезащита
Блок переключения
Блок редуцирования
Узел очистки газа
Узел подготовки газа
Блок подготовки теплоносителя
Блок измерения расхода газа
Блок операторный
Ёмкость одоранта
Ёмкость конденсата
Шкаф одоризации
Блок ДГУ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1

## Slide 28
.028
УМК – устройства молниезащиты комплектные
Комплекты молниеприёмных сеток
Комплекты стержневых молниеприёмников
Комплекты изолированных молниеприёмных систем

## Slide 29
.029
Основная внешняя молниезащита
Блок переключения
Блок редуцирования
Узел очистки газа
Узел подготовки газа
Блок подготовки теплоносителя
Блок измерения расхода газа
Блок операторный
Ёмкость одоранта
Ёмкость конденсата
Шкаф одоризации
Блок ДГУ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
* СТО Газпром 2-1.11-290-2009

## Slide 30
.030
УЗК – устройства заземляющие комплектные
УЗК на базе глубинных модульных заземлителей

## Slide 31
.031
УЗК – устройства заземляющие комплектные
УЗК на базе химических электродов
1) электрод заполненный смесью электролитических солей;
2) «подушка» из бентонитовой глины;
3) резьбовая заглушка;
4) материал оптимизации заземления с низким удельным сопротивлением;
5) горизонтальный заземлитель (контур заземления);
6) универсальный болтовой зажим для подключения к контуру заземления;
7) заземляющий проводник;
8) инспекционный колодец

## Slide 32
.032
Основная внешняя молниезащита
Блок переключения
Блок редуцирования
Узел очистки газа
Узел подготовки газа
Блок подготовки теплоносителя
Блок измерения расхода газа
Блок операторный
Ёмкость одоранта
Ёмкость конденсата
Шкаф одоризации
Блок ДГУ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1

## Slide 33
.033
Основная внешняя молниезащита
ЩЗИП-Н1-М318-10(20/30)-IP54-УХЛ1
* Р Газпром 2-6.2-920-2015

## Slide 34
.034
Блок операторный
Блок переключения
Блок редуцирования
Узел очистки газа
Узел подготовки газа
Блок подготовки теплоносителя
Блок измерения расхода газа
Блок операторный
Ёмкость одоранта
Ёмкость конденсата
Шкаф одоризации
Блок ДГУ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1

## Slide 35
.035
Блок операторный
Шкаф КИПиА
Силовой шкаф
САУ ГРС
Шкаф связи
Приборы сигнализации
Электрооборудование
Оборудование вент. системы
Станция катодной защиты

## Slide 36
.036
Блок операторный
1
1
Блок переключения
Блок редуцирования
Узел очистки газа
Узел подготовки газа
Блок подготовки теплоносителя
Блок измерения расхода газа
Блок операторный
Ёмкость одоранта
Ёмкость конденсата
Шкаф одоризации
Блок ДГУ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
1
1

## Slide 37
.037
Блок операторный
ЩЗИП-Н1-1-TNС/3-380-АС-(I+II/25QF)-L-IP31-УХЛ4

## Slide 38
.038
УЗИП в составе ЩЗИП
Технические характеристики | ГСК123-230/25 1+1 С (LT) | SPC1 150 DS (LT)
Класс УЗИП в соответствии с ГОСТ Р 51992-2002 | I+II+III | I+II
Импульсный ток(10/350 мкс), кА | 25 | 20
Уровень защиты Up при импульсном\разрядном токе, кВ, не более | 1,2 | 1,3
Номинальное напряжение Un системы,В,50Гц | 230 | 230
Макс. длительное рабочее напряжение Uc, В, 50Гц | 275 | 275
Рабочая температура | -60°C/+80°C | -60°C/+80°C
Время срабатывания tA, L/N | < 25 нс | < 25 нс
Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254 | IP 20 | IP 20

## Slide 39
.039
Блок операторный
1
1
Блок переключения
Блок редуцирования
Узел очистки газа
Узел подготовки газа
Блок подготовки теплоносителя
Блок измерения расхода газа
Блок операторный
Ёмкость одоранта
Ёмкость конденсата
Шкаф одоризации
Блок ДГУ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
1
1

## Slide 40
.040
Блок операторный
ЩЗИП-М426-АВР-50-21

## Slide 41
.041
Блок операторный
Блок переключения
Блок редуцирования
Узел очистки газа
Узел подготовки газа
Блок подготовки теплоносителя
Блок измерения расхода газа
Блок операторный
Ёмкость одоранта
Ёмкость конденсата
Шкаф одоризации
Блок ДГУ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1

## Slide 42
.042
Блок операторный
ЩЗИП-ЯУО-9601/6-3674/2-IP41-У3

## Slide 43
.043
Блок операторный
Блок переключения
Блок редуцирования
Узел очистки газа
Узел подготовки газа
Блок подготовки теплоносителя
Блок измерения расхода газа
Блок операторный
Ёмкость одоранта
Ёмкость конденсата
Шкаф одоризации
Блок ДГУ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1

## Slide 44
.044
Блок операторный
ЩЗИП М84 30-IP30-УХЛ4

## Slide 45
.045
УЗИП в составе ЩЗИП
 | РСТ 485/12 Р | DTR 485/12G (LT) | DTR 2CP (LT)
Количество защищаемых пар проводников | 1 | 1 | 2
Ширина корпуса | 7,7 мм | 18 мм | 18 мм
Номинальное рабочее напряжение, DC | 12В | 12В | 12/110B
Номинальный ток | 250мА | 250мА | 100мА
Устойчивость к переменному току, 50 Гц | 10А | 10А | 10А
Категория в соответствии с ГОСТ IEC 61643-21-2014 | A2, B2, C2, C3, D1 | C2, C3, D1 | A2, B2, C2, C3, D1
(D1) Импульсный ток (10/350) | 0,5кА | 2,5кА | 2,5кА
(С2) Импульсный ток (8/20) | 5кА | 20кА | 20кА
(С3) Уровень напряжения защиты при 1кВ/мкс | < 40 / < 500В | < 70 / < 370В | < 25 / < 700В
Рабочая температура | -60…+80oC | -60…+80oC | -60…+80oC

## Slide 46
.046
Блок операторный
Блок переключения
Блок редуцирования
Узел очистки газа
Узел подготовки газа
Блок подготовки теплоносителя
Блок измерения расхода газа
Блок операторный
Ёмкость одоранта
Ёмкость конденсата
Шкаф одоризации
Блок ДГУ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1

## Slide 47
.047
Блок операторный
ЩЗИП сигнальных линий

## Slide 48
.048
Блок операторный
УЗИП в составе оборудования САУ

## Slide 49
.049
УЗИП в составе ЩЗИП
УЗИП серии ГРОЗОСТОП® DTR согласно ГОСТ IEC 61643-21 предназначен для защиты линий передачи данных, сигналов 4-20мА (AI/DI AO/DO), линий диспетчерской связи, каналов цифровой связи.
УЗИП серии ГРОЗОСТОП® DTNVR согласно ГОСТ IEC 61643-21 предназначен для защиты линий передачи данных, сигналов типа «сухой контакт» и дискретных сигналов постоянного и переменного тока 24, 48, 110, 220В.
Количество защищаемых пар – 1 (2)
C2 Суммарный разрядный ток (8/20) 20кА
D1 Суммарный импульсный ток (10/350) 5кА
УЗИП серии ГРОЗОСТОП® DTNVR Exi
согласно ГОСТ IEC 61643-21 ГОСТ IEC 60079-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60079-25-2008 предназначен для оборудования подключенного по цепям с видом взрывозащиты – искробезопасная цепь.
Количество пар - 1
C2 Суммарный разрядный ток (8/20) 15кА
D1 Импульсный ток на линию (10/350) 2кА

## Slide 50
.050
УЗИП в составе ЩЗИП
УЗИП серии ГРОЗОСТОП® РСТ 2И 24/90/0,5 Р
предназначено для защиты линий передачи данных. Выходной унифицированный сигнал 4-20мА (AI/DI AO/DO). Соответствует ГОСТ IEC 61643-21.
УЗИП серии ГРОЗОСТОП® РСТ 2БС 24/90/2 Р
предназначено для защиты подключения любых термосопротивлений и термопар. Соответствует ГОСТ IEC 61643-21.
УЗИП серии ГРОЗОСТОП® РCT 485/12 Р предназначено для защиты линий последовательного трёхпроводного интерфейса RS-485 (с дренажным проводом) со скоростью передачи данных до 10 Мбит/с от импульсных перенапряжений (грозовых, электростатических разрядов и др.). Соответствует ГОСТ IEC 61643-21.
Количество защищаемых пар – 2
C2 Суммарный разрядный ток (8/20) 10кА
D1 Суммарный импульсный ток (10/350) 1кА

## Slide 51
.051
Типовой объект АГРС
Блок переключения
Блок редуцирования
Узел очистки газа
Узел подготовки газа
Блок подготовки теплоносителя
Блок измерения расхода газа
Блок операторный
Ёмкость одоранта
Ёмкость конденсата
Шкаф одоризации
Блок ДГУ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1

## Slide 52
.052
Искровые разделительные разрядники

## Slide 53
.053
Способен отводить импульсы тока Iimp (10/350)=100 кА
Электрические элементы заключены в оболочку со степенью защиты от внешних воздействий IP67 с толщиной стенки более 0,5 мм
Полимерное покрытие корпуса
Применяется во взрывоопасных зонах в соответствии с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb II T6 Gb X по ГОСТ Р 60079-0-2011 и Ex mb IIIC T800C Db X по ГОСТ Р МЭК 60079-14 – 2011
По согласованию возможно изменение длины соединительного проводника.
Соответствует классу разрядника H по ГОСТ Р МЭК 62561.3-2014
Искровые разделительные разрядники

## Slide 54
.054
Защита
УЗИП серий ГРОЗОСТОП® ГИК согласно ГОСТ IEC 61643-21 ГОСТ IEC 60079-1-2011 предназначен для защиты первичных преобразователей во взрывоопасной зоне 24,110В.
Количество пар – 1
Подключение – последовательное, параллельное
C2 Суммарный разрядный ток (8/20) 15кА
D1 Импульсный ток на линию (10/350) 2кА

## Slide 55
.055
Диэлектрическое крепление импульсных трубок
* Р Газпром 2-6.2-676-2012

## Slide 56
.056
Типовой объект АГРС
Блок переключения
Блок редуцирования
Узел очистки газа
Узел подготовки газа
Блок подготовки теплоносителя
Блок измерения расхода газа
Блок операторный
Ёмкость одоранта
Ёмкость конденсата
Шкаф одоризации
Блок ДГУ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1

## Slide 57
.057
Защита систем видеонаблюдения
ГИП 8.4/100М (PoE+) */RJ & PSK 2/100M 5cat RJ/RJ
ГИР 4/100M PoE+
ГИЗ 250М PоЕ

## Slide 58
.058
Диагностика и контроль
TESTER-H4 GIGATEST pro
контроллер ресурса МККР & счетчик ударов молний
* Р Газпром 2-6.2-920-2015

## Slide 59
.059
Наработанная статистика
РАБОТАЕТ ЛИ ЭТО?

## Slide 60
.060
Наработанная статистика
удельный вес отказов КП ТМ по причине грозовых перенапряжений
 | 1998 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
кол-во КП | 103 | 156 | 168 | 196 | 220 | 241 | 261 | 297 | 322 | 349 | 371 | 378 | 378 | 415 | 424 | 434 | 438
кол-во отказов по грозе | 27 | 16 | 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
% | 26,0% | 10,0% | 7,0% | 1,5% | 2,3% | 2,0% | 2,3% | 1,3% | 0,6% | 0,9% | 0,3% | 0,5% | 0,0% | 0,2% | 0% | 0,2% | 0,2%
Chart: 
| 1998 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
КП | 103 | 156 | 168 | 196 | 220 | 241 | 261 | 297 | 322 | 349 | 371 | 378 | 378 | 415 | 424 | 434 | 438
Chart: 
| 1998 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
выс | 0.26 | 0.1 | 0.07 | 0.015 | 0.023 | 0.02 | 0.023 | 0.013 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.0023 | 0.0023

## Slide 61
.061
Опросные листы
Опросные листы для заказа ЩЗИП

## Slide 62
.062
АО «Хакель» предлагает
ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ:
проработки комплексных технических решений системы молниезащиты и заземления на ГРС в соответствии с требованиями ПАО «Газпром»
требуемого обновления эксплуатируемого > 10 лет УЗИП (ЩЗИП)

## Slide 63
.063
АО «Хакель» предлагает
к III кв. 2020 г. подготовить
Альбом типовых решений
по организации КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ ГРС от импульсного перенапряжения
в соответствии с нормами и требованиями ПАО «Газпром»

## Slide 64
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ
+7 (812) 244-59-15
8-800-333-28-29
info@hakel.ru
www.hakel.ru
192171, СПб, ул. Бабушкина,
д.36, к. 1, лит. «И», пом. 409
Проскуряков А.С.
Начальник инжинирингового центра
АО «Хакель» / +7(921)789-1486
proskuryakovas@hakel.ru

## Slide 65
.065
1 300 000 000 В
– мощность грозового циклона 1 декабря 2014 г.
30 000 С˚
– до такой t-ры разогревается воздух при ударе молнии.
1 500
озон и азот
– одновременно на Земле действует гроз,
– полезные «побочные» продукты ударов молний.
– рекордная зарегистрированная длина молнии.
321 км.
100
– средняя интенсивность разрядов в секунду.