## Slide 1: ООО «СТД – Системы технической диагностики»
ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГРС: ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Горно-Алтайск, 22-26 октября 2018 года.
И.Е. Литвин
Генеральный директор ООО «СТД– Системы технической диагнстики», д.т.н.
С.В. Шишкин
Эксперт Э5 ОБ
Notes: Добрый день. (представиться), (передать привет от И.Е. он к сожалению не смог лично присутствовать в связи с необходимостью быть в Москве) .
Наша организация многим здесь известна, так как мы работаем с ООО «Газпром трансгаз Москва» с 1992г. 27 сезонов. Последние 16 лет специализируемся только на ГРС.

## Slide 2: НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ОБОСНОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГРС
Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта» (приказ Ростехнадзора № 306 от 20.08.2013 г.),
Руководство по безопасности «Методика установления допустимого риска аварии при обосновании безопасности опасных производственных объектов нефтегазового комплекса» (приказ Ростехнадзора № 349 от 23708.2016 г.).
СТО ГТМ 2.4-02-04-048-2015 «Методические рекомендации по определению технически возможной пропускной способности газораспределительных станций»
ООО «СТД – Системы технической диагностики»

## Slide 3
Основные направления разработки обоснования безопасности ГРС
Техническая возможная пропускная способность (ТВПС)
Нарушения минимальных расстояний
Математическое моделирование ГРС
Расчет зон поражения
Оценка риска
Оценка риска
Допустимо
Не допустимо
ОБ>Заключение>
Регистрация
Поиск технических
решений
Допустимо
Не допустимо
ОБ>Заключение>
Регистрация
Поиск технических
решений
ООО «СТД – Системы технической диагностики»
Notes: Нашим постоянным заказчиком ГТМ поставлены задачи для решения следующих вопросов:
Комплексное диагностическое обследование. (Данное мероприятие обсуждать не стоит, так как в этом вы осведомлены более чем…)
Техническая возможная пропускная способность
Нарушения минимальных расстояний.
А вот ТВПС и нарушение минимальных расстояний эта тема новая и довольно таки интересная.
Принцип работы построен так, что при анализе ТВПС строится математическая модель ГРС , а при анализе нарушений минимальных расстояний расчет зон поражения.
После чего проводится оценка риска нашими специалистами и на основании полученных результатов, если риски допустимы пишется обоснование безопасности, заключение экспертизы ПБ и регистрация экспертизы в РТН. Если риски не допустимы проводится поиск технических решений по снижению риска.
Работы по ТВПС мы проводим уже 3-й год, в 16-м году выполнили 8 объектов, в прошлом 18 объектов и на сегодняшний день пробуем работы по нарушениям минимальных расстояний. В прошлом году у нас уже был опыт по работе с нарушением минимальных расстояний, мы даже сделали 2 заключения для ГТН.Новгород.

## Slide 4: Гидравлическая схема ГРС
ООО «СТД – Системы технической диагностики»
Notes: Немного подробней о расчетах ТВПС.
Дело в том, что раньше для расчета проектной пропускной способности ГРС не проводились расчеты уже построенной станции в целом, а параметры складывались из подбора оборудования.
Для расчета ТВПС на газораспределительных станциях применяется специальный, зарегистрированный в установленном порядке программный комплекс «ВЕСТА - ГРС» который проводит тщательный, детальный гидравлический расчет по ГРС. В расчетах участвуют такие параметры как: Диаметр, длинна элементов; Технические характеристики оборудования (в том числе сосудов под давлением, пропускная способность которых так же важна); Давление; Скорость газа в трубопроводе; Температура газа в трубопроводе (все эти параметры мы получаем не посредственно из филиалов, от начальников службы ЭГРС). Расчет уникален тем, что проводится не по отдельным реперам, а по всей станции целиком.
На данный момент сотрудники нашей организации являются наверное единственными в России, кто проводит такие расчеты с максимальной точностью. Данный комплекс помогает не только высчитать техническую возможную пропускную способность, но и определить места узких участков, которые ограничивают пропускную способность ГРС.

## Slide 5: Результаты расчета ТВПС
ООО «СТД – Системы технической диагностики»

## Slide 6
ООО «СТД – Системы технической диагностики»
Notes: Так к примеру на этой станции :
ТВПС:
при Рвх.мин.согл.=3.6 МПа
равно проектной
(10.0 тыс.м3/час)
при Рвх.макс.согл.=4.8 МПа
выше проектной
на 33.3%
(13.33 тыс.м3/час)
(проект 10.0 тыс.м3/час)
По расчетам мы обнаружили что, узкое место являются регуляторы давления газа – выходим на ограничение 80% открытия регулятора

## Slide 7
ООО «СТД – Системы технической диагностики»
Notes: Или вот другой пример.
ГРС Сосны
ТВПС выше проектной:
при Рвх.мин.согл.=2.4 МПа на 18.4%
(11.84 тыс.м3/час)
при Рвх.макс.согл.=4.2 МПа на 19.7%
(11.97 тыс.м3/час)
(проект 10.0 тыс.м3/час)
Узкое место
Трубопроводы Ду=150 мм от выхода регуляторов давления газа до выхода ГРС. В данном месте ГРС ограничена по скорости газа в трубопроводе.

## Slide 8: Последствия увеличения пропускной способности
ООО «СТД – Системы технической диагностики»
Последствия увеличения пропускной способности ГРС | Фактические параметры | ПДУ | Факторы риска
Понижение температуры газа на выходе ГРС, °С | С -5 до -9,6 | - 10 | Возможное гидратообразование
Увеличение скорости движения газа в технологических трубопроводах ГРС, м/с | С 6 до 11,33 | 25 | Увеличение шума и возникновение вибрации в технологических трубопроводах. Увеличение эрозионного воздействия газового потока на стенки газопроводов (отводов)
Увеличение степени открытия клапана регулятора давления газа, % | С 60 до 80 | 80 | Увеличение количества газа в технологических трубопроводах. Увеличение зоны действия поражающих факторов при аварии.

## Slide 9: Оценка зон теплового излучения
ООО «СТД – Системы технической диагностики»
Давление Р, МПа | Название зоны поражения |  |  |  |  | 
 | «Без негативных последствий» | «Безопас-но для человека в брезентовой одежде» | «Непере-носимая боль через 20 сек» | «Непере-носимая боль через 3—5 с» | «Воспламе-нение древесины через 15 мин» | «Воспламе-нение окрашенной древесины»
3,43 | 125,89 м | 79,3 м | 64,34 м | 54,58 м | 48,64 м | 47,39 м
5,4 | 139,76 м | 87,9 м | 71,17 м | 60,2 м | 53,59 м | 52,2 м
Р1 = 3,43 МПа
Р2 = 5,4 МПа
Notes: При расчете зон поражения используется программа для расчета Рисков «Toxi+risk» которая сертифицирована в установленном порядке и включена в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных минкомсвязи.
На данном слайде мы с вами видим как влияют давления (Минимально согласованное и Проектное) на оценку зон теплового поражения при пожаре на ГРС.

## Slide 10: Оценка зон поражения при барическом воздействии
ООО «СТД – Системы технической диагностики»
Давле-ние Р, МПа | Критерии поражения |  |  |  |  |  |  | 
 | Порог выжива-ния | Полное разрушение зданий | Граница области сильных разруше-ний | Граница области значитель-ных повре-ждений | Граница области минималь-ных пов-реждений | Полное разруше-ние остек-ления | 50% разруше-ния ос-текления | 10% и более разруше-ния ос-текления
3,43 | 12,83 м | 14,18 м | 23,26 м | 42,75 м | 129,06 м | 113,05 м | 236,32 м | 236,32 м
5,4 | 13,88 м | 15,5 м | 25,51 м | 46,63 м | 118,2 м | 140,37 м | 247,08 м | 247,08 м
Р1 = 3,43 МПа
Р2 = 5,4 МПа
Notes: На данном слайде показано барическое влияние при разных давлениях, при взрыве на ГРС. Так же наблюдаются увеличения зон воздействия от ударных волн при взрыве.

## Slide 11: Оценка зон осколочного поражения
ООО «СТД – Системы технической диагностики»
Условный диаметр входного трубопровода ГРС, мм | Давление на входе ГРС, МПа | Интенсивность аварийного истечения, кг/c
200 | 3,43 | 152,12
 | 5,4 | 239,33
Notes: тоже один из примеров, Оценка зон осколочного поражения учитывалась при условном диаметре входного газопровода 200мм при разных давлениях. (показать максимальные и минимальные показатели при разных давлениях.

## Slide 12: Блок – схема оценки риска
ООО «СТД – Системы технической диагностики»
Планирование и организация работ
Определение факторов, обусловивших проведение количественного анализа риска
Идентификация опасностей
Оценка риска
Анализ частоты
Анализ последствий (дерево событий)
Расчет количественных показателей риска
Разработка сценариев аварий
Сравнение риска с допустимыми значениями
Notes: Согласно 144 приказа РТН Анализ техногенного риска (риска аварий) на ОПО представляет собой циклическую процедуру, включающую систематизацию всей доступной информации о состоянии ОПО и его окружения с точки зрения промышленной безопасности, идентификацию опасностей, оценку риска аварий, анализ полученных показателей риска, разработку рекомендаций по снижению риска.
Структура, содержание этапов и методический подход к анализу риска на ГРС определяются следующими особенностями этого объекта:
высокая производительность и постоянная технологическая связь с подводящими газопроводами;
высокая плотность размещения технологического оборудования, зданий, сооружений;
насыщенность площадки ГРС электрооборудованием, линиями электроснабжения, устройствами дистанционного управления и связи, что обусловливает повышенную вероятность воспламенения газа в случае аварии;
наличие на производственной площадке опасных веществ необходимых для поддержания технологических процессов;
прямой контакт значительной части оборудования с природной средой;
подключение промышленных предприятий.
Основными этапами количественного анализа опасностей, оценки риска аварии и связанной с ней угрозы являются:
Планирование и организация работ по анализу риска:
определение факторов и проблем, обусловивших необходимость проведения анализа рисков;
определение целей и задач оценки риска;
определение глубины анализа, уточнение алгоритма и набора методов анализа риска;
описание ГРС и её окружения на основе сбора и анализа исходных данных;
обоснование критериев приемлемого риска;
Идентификация опасностей:
идентификация опасных свойств, используемых в технологическом процессе опасных веществ (природный газ);
перечисление возможных физических проявлений аварий на трубопроводах и технологическом оборудовании ГРС с указанием поражающих факторов аварии;
определение возможных причин и условий возникновения аварий;
предварительная идентификация опасных составляющих на площадке ГРС;
Оценка риска:
оценка ожидаемой частоты аварий для различных трубопроводов, аппаратов и установок ГРС с учетом влияния технико−технологических и эксплуатационных факторов;
выбор и обоснование основных (расчетных) сценариев аварий на ГРС (с учетом видов физических проявлений аварий, вариантов срабатывания запорной арматуры, характеристик загроможденности пространства, наличия источника огня) для оценки параметров поражающих факторов и их распространения, в том числе определение геометрии пожара, характеристик;
определение наиболее вероятного и наиболее масштабного сценария, описание характеристик превалирующего опасного фактора;
оценка условных вероятностей реализации расчетных сценариев аварий;
расчет интенсивностей и объемов аварийных выбросов опасных веществ для выбранных (в составе расчетных сценариев аварий) вариантов нарушений герметичности оборудования и вариантов перекрытия потоков запорной арматурой;
расчет зон действия поражающих факторов в окружающей среде для всех расчетных сценариев;
расчет условных вероятностей поражения людей, количества пострадавших для всех расчетных сценариев аварий;
расчет потенциального, коллективного и индивидуального рисков;
сравнение показателей риска с рекомендуемыми уровнями приемлемого риска;
разработка рекомендаций по уменьшению риска (повышению конструктивной надежности наиболее опасных составляющих ГРС, совершенствование технических систем противоаварийной защиты, изменение компоновки оборудования и т.д.).
Результатом анализа является выявление опасностей и предварительная количественная оценка риска с учетом воздействия поражающих факторов аварий на персонал, население и окружающую среду, в том числе для обоснования оптимального варианта размещения технических устройств, зданий и сооружений ГРС по критерию безопасности для персонала, населения и окружающей среды.

## Slide 13
ООО «СТД – Системы технической диагностики»
Сценарий С1
Сценарий С2
Сценарий С3
Полное разрушение ГРС , получение дежурным персоналом ожогов, травм от осколков и, возможно, его гибель
Разрыв подземной части входного газопровода высокого давления до блока переключения ГРС
Разрыв надземной части входного газопровода высокого давления до блока переключения ГРС
Утечка газа в месте фланцевого соединения регулятора давления с трубопроводом в блоке редуцирования
Взрыв в помещении узла редуцирования, разрушение здания, гибель персонала
Notes: На данном слайде мы видим наиболее вероятные типы сценариев аварий на ГРС. Т.е. оследовательность отдельных логически связанных событий, обусловленных конкретным инициирующим (исходным) событием приводящим к определённым опасным последствиям аварии. (Описать каждый сценарий)

## Slide 14
ООО «СТД – Системы технической диагностики»
Разрыв газопровода
3,610-6 год-1
Воспламе-
нение при разрыве газопровода
Истечение без воспла-менения
0,9
0,1
Пожар в котловане
Образова-
ние двух горящих струй
Образова-
ние двух горящих струй
Образова-
ние двух горящих струй
0,95
0,95
0,05
0,05
Вертикальный горящий факел
Наклонный правый горящий факел
Наклонный левый горящий факел
Струевое горение газа
Рассеивание низкоскоростного шлейфа
Рассеивание двух струй газа
0,4
0,3
0,3
=1,37·10-7
=1,03·10-7
=1,03·10-7
=1,8·10-8
=3,08·10-6
=1,62·10-7
14
Notes: Дерево событий – это графический способ слежения за набором обстоятельств (отказа системы и внешних воздействий на нее), ведущих к неблагоприятному исходу. Дерево событий рассматривает возможные пути развития последствий аварии (сценарии развития событий). Все события, которые могут произойти после произошедшего инцидента, соединены причинно-следственными связями, в зависимости от срабатывания или отказа элементов защиты системы.

## Slide 15: Основные результаты работ по разработке и экспертизе обоснования безопасности ГРС
Год | Количество ГРС | Суммарная проектная ПС, тыс.м3/час | Суммарная проектная ТВПС, тыс.м3/час | Прирост пропускной способности тыс.м3/час
2016 | 8 | 182,7 | 275,7 | 93,0
2017 | 19 | 439,2 | 660,9 | 221,7
2018 | 10 | 217,2 | 334,8 | 117,6
Итого: | 37 | 839,1 | 1271,4 | 432,3
ООО «СТД – Системы технической диагностики»
а) увеличение пропускной способности до технически возможной
б) нарушение минимальных расстояний
Год | Количество ГРС
2017 | 2
2018 | 1
Год | 3

## Slide 16
ООО «СТД – Системы технической диагностики»
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Литвин Игорь Евгеньевич
доктор технических наук
профессор РГУ им. Губкина.