## Slide 1
Соблюдение газотранспортными обществами ПАО «Газпром» требований действующих норм и правил при эксплуатации ГРС по результатам проверок ООО «Газпром газнадзор» и Ростехнадзора в 2017 году.
Проблемные вопросы
Начальник отдела по контролю за эксплуатацией объектов магистральных трубопроводов и ГРС Управления по контролю за газовыми и нефтяными объектами
ООО «Газпром газнадзор»
Крастелев Игорь Анатольевич
г. Горно-Алтайск
23 октября 2018 года

## Slide 2
Проверки ООО «Газпром газнадзор» и Ростехнадзора газораспределительных станций газотранспортных дочерних обществ ПАО «Газпром»
за 2017 год в области промышленной безопасности
41 проверка
Выявлено
505 нарушений
Ростехнадзор
372 проверки
Выявлено
3150 нарушений
Газпром газнадзор

## Slide 3
Chart: 
| Газпром трансгаз Волгоград | Газпром трансгаз Екатеринбург | Газпром трансгаз Казань | Газпром трансгаз Краснодар | Газпром трансгаз Махачкала | Газпром трансгаз Москва | Газпром трансгаз Нижний Новгород | Газпром трансгаз Самара | Газпром трансгаз Санкт-Петербург | Газпром трансгаз Саратов | Газпром трансгаз Ставрополь | Газпром трансгаз Сургут | Газпром траснгаз Томск | Газпром траснгаз Уфа | Газпром трансгаз Ухта | Газпром трансгаз Чайковский | Газпром трансгаз Югорск
Газпром газнадзор | 194 | 209 | 114 | 213 | 65 | 800 | 272 | 161 | 132 | 94 | 220 | 60 | 104 | 119 | 48 | 146 | 199
Ростехнадзор | 1 | 54 | 33 | 38 | 7 | 209 | 37 | 21 | 22 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 52
Сравнение выявленных ООО «Газпром газнадзор» и Ростехнадзором нарушений
на газораспределительных станциях газотранспортных дочерних обществ ПАО «Газпром» в 2017 году

## Slide 4
Количество выявленных нарушений на ГРС
по газотранспортным дочерним обществам ПАО «Газпром» за период 2015 - 2017 годы
Chart: 
| Газпром трансгаз Волгоград | Газпром трансгаз Екатеринбург | Газпром трансгаз Казань | Газпром трансгаз Краснодар | Газпром трансгаз Махачкала | Газпром трансгаз Москва | Газпром трансгаз Нижний Новгород | Газпром трансгаз Самара | Газпром трансгаз Санкт-Петербург | Газпром трансгаз Саратов | Газпром трансгаз Ставрополь | Газпром трансгаз Сургут | Газпром трансгаз Томск | Газпром трансгаз Уфа | Газпром трансгаз Ухта | Газпром трансгаз Чайковский | Газпром трансгаз Югорск
2015 | 148 | 262 | 119 | 131 | 61 | 243 | 219 | 138 | 85 | 130 | 325 | 70 | 156 | 116 | 62 | 145 | 160
2016 | 172 | 232 | 110 | 174 | 75 | 360 | 238 | 152 | 89 | 122 | 258 | 115 | 131 | 115 | 74 | 114 | 137
2017 | 194 | 209 | 114 | 213 | 65 | 800 | 272 | 161 | 132 | 94 | 220 | 60 | 104 | 119 | 48 | 146 | 199
Итого по ПАО «Газпром» |  | 
2015 г. | 2016 г. | 2017 г.
2570 | 2668 | 3150
Средний по ПАО «Газпром» за 2017 год (185)

## Slide 5
Chart: 
| Газпром трансгаз Волгоград | Газпром трансгаз Екатеринбург | Газпром трансгаз Казань | Газпром трансгаз Краснодар | Газпром трансгаз Махачкала | Газпром трансгаз Москва | Газпром трансгаз Нижний Новгород | Газпром трансгаз Самара | Газпром трансгаз Санкт-Петербург | Газпром трансгаз Саратов | Газпром трансгаз Ставрополь | Газпром трансгаз Сургут | Газпром трансгаз Томск | Газпром трансгаз Уфа | Газпром трансгаз Ухта | Газпром трансгаз Чайковский | Газпром трансгаз Югорск
2015 | 0.7551 | 1.2596 | 0.86861 | 0.55745 | 0.81333 | 0.4939 | 0.89754 | 1.4681 | 0.50296 | 0.78788 | 1.3948 | 1.8421 | 1.9024 | 1.1262 | 0.49206 | 1.7262 | 3.7209
2016 | 0.95028 | 1.1262 | 0.7971 | 0.71901 | 1 | 0.73022 | 0.99582 | 1.5833 | 0.51445 | 0.73939 | 1.1073 | 2.4468 | 1.4719 | 1.1165 | 0.54815 | 1.3103 | 3.2619
2017 | 1.1345 | 1.0048 | 0.82014 | 0.91026 | 0.86667 | 1.6162 | 1.1057 | 1.6947 | 0.76301 | 0.5697 | 0.95652 | 1.4634 | 1.1818 | 1.1121 | 0.37795 | 1.6404 | 4.6279
В среднем по ПАО «Газпром» |  | 
2015 г. | 2016 г. | 2017 г.
0,94 | 0,97 | 1,16
Средний по ПАО «Газпром» за 2017 год (1,16)
Приведенный показатель нарушений, выявленных ООО «Газпром газнадзор»
при эксплуатации газораспределительных станций в 2017 году

## Slide 6
Устраняемость нарушений, выявленных
при эксплуатации газораспределительных станций в 2017 году
Chart: 
| Газпром трансгаз Волгоград | Газпром трансгаз Екатеринбург | Газпром трансгаз Казань | Газпром трансгаз Краснодар | Газпром трансгаз Махачкала | Газпром трансгаз Москва | Газпром трансгаз Нижний Новгород | Газпром трансгаз Самара | Газпром трансгаз Санкт-Петербург | Газпром трансгаз Саратов | Газпром трансгаз Ставрополь | Газпром трансгаз Сургут | Газпром трансгаз Томск | Газпром трансгаз Уфа | Газпром трансгаз Ухта | Газпром трансгаз Чайковский | Газпром трансгаз Югорск
2015 | 100 | 97.71 | 99.16 | 84.73 | 100 | 96.71 | 97.72 | 97.1 | 100 | 92.31 | 100 | 98.57 | 96.79 | 100 | 100 | 97.93 | 98.75
2016 | 99.42 | 94.83 | 100 | 95.4 | 98.67 | 88.61 | 88.24 | 94.08 | 100 | 94.26 | 100 | 93.91 | 88.55 | 100 | 100 | 100 | 99.27
2017 | 87.11 | 96.17 | 84.21 | 87.79 | 100 | 85.25 | 86.4 | 99.38 | 88.64 | 88.3 | 100 | 91.67 | 88.46 | 100 | 97.92 | 95.89 | 97.49
В среднем по ПАО «Газпром» |  | 
2015 г. | 2016 г. | 2017 г.
97,5 | 95,13 | 90,86

## Slide 7
№ п/п | Основные Типовые нарушения | Выявлено Ростехнадзором в 2017 году | Выявлено ООО «Газпром газнадзор» в 2017 году
1 | Оформление лицензий на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов в установленном порядке | 0 | 0
2 | Не обеспечена полнота и достоверность сведений, при регистрации опасных производственных объектов | 4 (0,8%) | 0
3 | Не разработана вновь (уточнена) декларация ПБ ОПО | 2 (0,4%) | 0
4 | Ведение производственной документации | 84 (16,6%) | 902 (28,6%)
5 | Эксплуатация технических устройств зданий, сооружений, без продления срока службы, не выполнение мероприятий, указанные в заключении экспертизы ПБ | 33 (6,5%) | 83 (2,6%)
6 | Отсутствие либо не качественное оформление технологических регламентов по эксплуатации ОПО | 23 (4,6%) | 114 (3,6%)
7 | Замечания по оформлению и согласованию ПЛА | 16 (3,2%) | 25 (0,8%)
8 | Отсутствие проектной документации, паспортов на технологическое оборудование | 9 (1,8%) | 18 (0,6%)
9 | Внесение изменений в технологическое оборудование без оформления проектных решений | 8 (1,6%) | 11 (0,3%)
10 | Замечания по аттестации персонала | 4 (0,8%) | 7 (0,2%)
11 | Неудовлетворительная организация производственного контроля на предприятии | 3 (0,6%) | 30 (1%)
12 | Нарушения содержания охранных зон (наличие ДКР и т.д.) | 17 (3,7%) | 45 (1,4%)
Типовые нарушения Ростехнадзора (в сравнении с ООО «Газпром газнадзор») выявленные на объектах газораспределительных станций газотранспортных дочерних обществ
ПАО «Газпром» в 2017 году

## Slide 8
№ п/п | Вид нарушения | Выявлено Ростехнадзором в 2017 году | Выявлено ООО «Газпром газнадзор» в 2017 году
1 | Содержание территорий, зданий и оборудования | 170 (33,6%) | 1111 (32,3%)
2 | Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования | 49 (9,7%) | 335 (10,6)
3 | Оформление информационными знаками и знаками безопасности | 36 (7,1%) | 206 (6,5%)
4 | Отсутствие или частичное разрушение защитного покрытия от атмосферной коррозии надземной части газопроводов и оборудования | 40 (7,9%) | 182 (5,8%)
5 | Соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности | 2 (0,4%) | 61 (1,9%)
6 | Формирование, содержание и пополнение аварийного запаса | 0 | 0
7 | Оснащенность и укомплектованность служб и подразделений | 0 | 57 (1,8%)
8 | Частичное отсутствие или срабатывание периметральной охранной сигнализации объектов МГ | 1 (0,2%) | 20 (0,6%)
9 | Утечки газа, масла и пр. | 4 (0,8%) | 30 (1%)
Распределение по видам нарушений, выявленных Ростехнадзором и ООО «Газпром газнадзор», на объектах газораспределительных станций газотранспортных дочерних обществ ПАО «Газпром» в 2017 году

## Slide 9
Аварийность на газовых объектах ПАО «Газпром»
за период 2015 -2017 гг.
Chart: АБСОЛЮТНОЕ ЧИСЛО ОТКАЗОВ В ГОД
| 2015 | 2016 | 2017
Аварии | 12 | 9 | 5
Инциденты | 49 | 22 | 21

## Slide 10
Статистика аварий и инцидентов на газораспределительных станциях
газотранспортных обществ ПАО «Газпром»
за период 2010 -2017 гг.
Chart: АБСОЛЮТНОЕ ЧИСЛО инцидентов В ГОД
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Аварии | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инциденты | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1

## Slide 11
Статистика нарушений охранных зон и минимальных расстояний газораспределительных станций газотранспортных обществ ПАО «Газпром» за период 2016 -2017 гг.
Дочернее общество | Количество нарушений МР на 01.01.2017 | Количество нарушений ОЗ на 01.01.2017 | Количество нарушений МР на 01.01.2018 | Количество нарушений ОЗ на 01.01.2018
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» | 0 | 1 | 0 | 1
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» | 12 | 8 | 11 | 8
ООО «Газпром трансгаз Казань» | 2 | 2 | 27 | 16
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» | 0 | 0 | 0 | 1
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» | 42 | 18 | 73 | 16
ООО «Газпром трансгаз Москва» | 22 | 34 | 73 | 91
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» | 3 | 4 | 1 | 2
ООО «Газпром трансгаз Самара» | 5 | 5 | 5 | 5
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» | 76 | 13 | 77 | 13
ООО «Газпром трансгаз Саратов» | 0 | 0 | 8 | 9
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» | 3 | 11 | 5 | 13
ООО «Газпром трансгаз Сургут» | 0 | 1 | 0 | 1
ООО «Газпром трансгаз Томск» | 0 | 0 | 1 | 1
ООО «Газпром трансгаз Уфа» | 0 | 0 | 0 | 0
ООО «Газпром трансгаз Ухта» | 1 | 0 | 1 | 0
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» | 0 | 0 | 1 | 0
ООО «Газпром трансгаз Югорск» | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 12
Приведённый показатель нарушений охранных зон и минимальных расстояний на линейной части магистральных газопроводов и газопроводов-отводов газотранспортных обществ ПАО «Газпром»
за период 2016 -2017 гг.
Chart: 
| Газпром трансгаз Волгоград | Газпром трансгаз Екатеринбург | Газпром трансгаз Казань | Газпром трансгаз Краснодар | Газпром трансгаз Махачкала | Газпром трансгаз Москва | Газпром трансгаз Нижний Новгород | Газпром трансгаз Самара | Газпром трансгаз Санкт-Петербург | Газпром трансгаз Саратов | Газпром трансгаз Ставрополь | Газпром трансгаз Сургут | Газпром траснгаз Томск | Газпром траснгаз Уфа | Газпром трансгаз Ухта | Газпром трансгаз Чайковский | Газпром трансгаз Югорск
2016 | 0.0044053 | 0.069444 | 0.020202 | 0 | 0.56075 | 0.080229 | 0.021212 | 0.074074 | 0.36032 | 0 | 0.042683 | 0.017241 | 0 | 0 | 0.005848 | 0 | 0
2017 | 0.0044053 | 0.065972 | 0.21717 | 0.0031348 | 0.83178 | 0.23496 | 0.0090909 | 0.074074 | 0.36437 | 0.078704 | 0.054878 | 0.017241 | 0.016393 | 0 | 0.005848 | 0.009009 | 0

## Slide 13
Итоги контроля за качеством диагностических работ на объектах дочерних обществ ПАО «Газпром» за 2017 год
Chart: 
Chart: 
Chart: 
30
Проверок
124
Несоответствия
Chart: 
| Нарушения, связанные с отсутствием или не своевременным оформлением разрешительных документов | Нарушения технологии проведения диагностических работ | Нарушения при ведении и оформлении исполнительно-технической и отчетной документации
 | 44 | 12 | 68
Несоответствия, связанные с отсутствием или
несвоевременным оформлением разрешительной
документов
Несоответствия технологии проведения диагностических
работ
Несоответствия при ведении и оформлении исполнительно-
технической и отчетной документацией
Распределение несоответствий, выявленных при контроле за выполнением диагностических обследований газораспределительных станций ПАО «Газпром», по видам
Notes: В рамках корпоративного контроля Обществом за 2017 года было проведено 30 проверок соблюдения требований норм и правил при проведении технического диагностирования ГРС, которые проходили на объектах 12 ГТО. По результатам контроля было зафиксировано 124 несоответствия, допущенные 7 Подрядными диагностическими организациями и 1 ИТЦ.
По видам несоответствия распределились следующим образом:
35% - несоответствия, связанные с отсутствием или несвоевременным оформлением разрешительных документов;
68 % -несоответствия при ведении и оформлении исполнительно-технической и отчетной документации;
10 % - нарушение технологии

## Slide 14
Итоги контроля за качеством диагностических работ на объектах дочерних обществ ПАО «Газпром» за 2017 год
Chart: 
Chart: 
Chart: 
Chart: 
Распределение несоответствий, выявленных у специализированных организаций при контроле за выполнением работ по диагностике ГРС ПАО «Газпром»
Chart: 
| ООО "Монолит" | ООО "ГАЗМАШПРОЕКТ" | ООО "НОЦ ЭТ ТД" | ООО "ЭНЕРГОЭКСПЕРТ" | АО "Газпром оргэнергогаз" | ЗАО НПЦ "Молния" | ООО "ИТЦ-"ТЕКФ" | ИТЦ ООО "ГТ Казань" | Среднее по ПАО "Газпром"
Количество нарушений | 58 | 19 | 15 | 12 | 8 | 7 | 4 | 1 | 15.5
Абсолютный показатель
Chart: 
| ООО "Монолит" | ООО "ГАЗМАШПРОЕКТ" | ООО "НОЦ ЭТ ТД" | ООО "ЭНЕРГОЭКСПЕРТ" | АО "Газпром оргэнергогаз" | ЗАО НПЦ "Молния" | ООО "ИТЦ-"ТЕКФ" | ИТЦ ООО "ГТ Казань" | Среднее по ПАО "Газпром"
Значение приведенного показателя на 1 проверку | 4.8333 | 2.7143 | 5 | 12 | 4 | 2.3333 | 4 | 1 | 4.1333
Приведенный показатель
Notes: Как видно на представленной диаграмме, по приведенному показателю, определяемому как отношение выявленных несоответствий к количеству проверок, наибольшее кол-во несоответствий было зафиксировано у следующих Подрядчиков:
ООО «Энергоэксперт»;
ООО «Монолит»;
ООО «НОЦ ЭТ ТД»

## Slide 15
Выводы и предложения
Включать в планы капитального ремонта и реконструкции объекты по которым имеются длительно не устраненные нарушения норм и правил, в целях исключения увеличения количества отказов технологического оборудования и трубопроводов
Принимать все необходимые меры к повышению устраняемости выявленных Федеральными надзорными органами, комиссиями и органами корпоративного контроля нарушений норм и правил при эксплуатации газовых объектов
Своевременно предупреждать возникновение новых нарушений ОЗ и МР
Не допускать применение труб, соединительных деталей, изоляционных и сварочных материалов, не имеющих разрешения ПАО «Газпром» к их применению и не прошедших входной контроль
Газотранспортным обществам ПАО «Газпром»

## Slide 16
Спасибо за внимание!