## Slide 1
Применение программно-технических средств российского производства в системах автоматизации
разработки ООО «Вега-ГАЗ» для объектов ПАО «Газпром»
Мосолов Дмитрий Валентинович
Первый заместитель генерального директора – Главный инженер

## Slide 2
О компании
ООО «Вега-ГАЗ» основано в 1997 году.
Основная деятельность – производство систем автоматики, поставка на объекты автоматизации, проведение работ по внедрению в производство и сдача систем «под ключ».
Общая численность персонала – около 300 человек.
Основная производственная база в г. Москва
Филиал в г. Нижний Новгород
Обособленное подразделение
в г. Санкт-Петербург

## Slide 3
Основными составляющими комплексного подхода
к созданию и внедрению систем являются:
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР);
Проектно-изыскательские работы;
Инжиниринг;
Производство и поставка оборудования и МТР;
Строительно-монтажные работы;
Шеф – монтаж;
Пуско-наладочные работы;
Сервисное и техническое обслуживание;
Капитальный ремонт;
Обучение персонала.
Техническая поддержка
Послегарантийное обслуживание
О компании

## Slide 4
В настоящее время ООО «Вега-ГАЗ» разработаны АСУ ТП КЦ «РИУС-Р», САУ ГПА «КВАНТ-Р», СПА и КЗ «ПК ВЕГА-Р» и АСУЭ «РИУС-Э-Р» на базе отечественных ПТК
ПЛК «Сонет»
Модули дискретного ввода и вывода
Модули аналогового ввода и вывода
В качестве ПТК в системах автоматики применяется серии ПЛК «Сонет» и КМ-04 производства ФГУП «ЭЗАН» г. Черноголовка.
Микропроцессорный модуль
Краткое описание отечественных ПТК
ПЛК КМ-04
Модули аналогового ввода и вывода
Модули дискретного ввода и вывода
ПЛК «Сонет» используется в составе АСУ ТП КЦ «РИУС-Р», АСУЭ «РИУС-Э-Р» и СПА и КЗ «ПК ВЕГА-Р»
ПЛК КМ-04 используется в составе
САУ ГПА «КВАНТ-Р»
Операционная система
QNX6 Neutrino RTOS
Операционная система
«Эльбрус»
Вычислительный модуль МВКУБ/С
построенный на базе процессора Эльбрус-2C+

## Slide 5
Характеристики процессорных модулей ПЛК применяемых ООО «Вега-ГАЗ» в системах автоматики |  | 
 | Вычислительный модуль МВКУБ/С (МЦСТ) | Микропроцессорный модуль СН-МП-РС104-3 (ЭЗАН)
Процессор | Эльбрус-2С+ (1891ВМ7Я) 500 МГц | Geode GX 300 МГц
ОЗУ | 8 Гб | 64 Мб
ПЗУ | 16 Гб | 128 Мб
Быстродействие | Пиковая производительность: до 56 ГФлопс | Пиковая производительность: до 56 ГФлопс
Число обрабатываемых каналов ввода/вывода | дискретных - до 832 аналоговых - до 832 | дискретных - до 832 аналоговых - до 832
Стандарт системной шины | CompactPCI | Сонет
Встроенные интерфейсы | 2 × IOLink, 3 × Gigabit Ethernet, 4 × SATA 2.0, 4 × USB 2.0, 1 × Video (VGA), 1 × IEEE 1284, 2 × RS-232 | 2 × Gigabit Ethernet, 2 × RS-485, 1 × Video (VGA)
Срок службы | 15 лет | 15 лет
Технические решения, применяемые в САУ
на отечественных ПТК

## Slide 6
Оборудование и программное обеспечение верхнего уровня
Человеко-машинный интерфейс АРМ выполнен на базе СКАДА «Соната» (разработки ФГУП «ЭЗАН» г. Черноголовка.), являющейся единой информационной средой для разработки программной реализации алгоритмов работы и видеокадров интерфейса. Функционал СКАДА -системы «Соната» позволяет реализовать весь спектр задач (в том числе быстродействующих), требуемых для контроля и управления поставляемой системы автоматики.
Экран АРМ. СКАДА «Соната»
Краткое описание отечественных ПТК
Среда разработки

## Slide 7
7
7
7
Технические решения, применяемые в САУ
на отечественных ПТК
7
Процессорные модули, модули ввода/вывода, интерфейсные модули (преобразователи/разделители) - ФГУП «ЭЗАН»;
Процессорный модуль, крейт, АРМы оператора - ЗАО «МЦСТ»;
УЗИП - ЗАО «Hakel Рос»;
Барьеры искрозащиты - НПК «ЛЕНПРОМАВТОМАТИКА» и ЗАО «ЭлеСи»;
Автоматические выключатели - ЗАО «КЭАЗ»;
Короба, кнопки, переключатели - АО «ДКС»;
ПО СКАДА – «Соната» ФГУП «ЭЗАН».
ОС ПЛК - ОС «Эльбрус» и QNX6 Neutrino RTOS (ОС сертифицирована ФСТЭК на отсутствие скрытых программных закладок)
90% комплектующих САУ – отечественного производства
  Блоки питания - ООО «ОПТИГАЗ»;

## Slide 8
Испытания в ПАО «Газпром»
В августе 2016 года успешно пройдены и завершены приёмочные испытания импортозамещающих САУ.
САУ ГПА «КВАНТ-Р», АСУ ТП КЦ «РИУС-Р», СПА и КЗ «ПК ВЕГА-Р» и АСУ Э «РИУС-Э-Р» рекомендованы к применению на объектах ПАО «Газпром».
Системы автоматического управления разработки ООО «Вега-ГАЗ», реализованные на базе ПТС отечественного производства

## Slide 9
АСУ Э «РИУС-Э-Р»
АСУ Э «РИУС-Э-Р» производства ООО «Вега-ГАЗ» построена на программно - технической платформе ФГУП ЭЗАН и включает в себя:
- Программируемый логический контроллер «СОНЕТ»;
- Программное обеспечение СКАДА «Соната».
Функционально АСУ Э «РИУС Э-Р» состоит из:
1. Подсистемы АСУ электроснабжения (АСУ ЭС);
2. Подсистемы ТВС (САУ ТВС);
3. Подсистемы единого времени (СЕВ).
АСУ Э «РИУС-Э-Р» КС «Северная» Северного ЛПУ МГ
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

## Slide 10
10
АСУ Э «РИУС-Э-Р»
поддерживаемые протоколы обмена данными - OPC, МЭК 60870-5-104, Modbus TCP/IP, Modbus RTU, SPA Bus; в разработке МЭК 61850;
использование программно-технических средств отечественного производства (ПО СКАДА «Соната» и ПЛК «Сонет»);
обеспечение выполнения требований СТО 2-1.15-878-2014 (Основные положения по автоматизации объектов энергетики);
оптимизированное под реализацию функций АСУ Э программное обеспечение СКАДА «Соната»;
обеспечение функционирования ПТК с необходимым быстродействием и точностью привязки событий к государственной шкале единого времени;
реализация функций технического учёта энергоресурсов и предоставления информации в виде утверждённых в ПАО Газпром форм отчётности;
программное обеспечение в составе СКАДА «Соната» разработки ООО «Вега-ГАЗ» для реализации полнофункционального обмена с терминалами ЦРЗА SPAC 800 серии (ABB), Sepam (Schneider Electric) и БМРЗ (Механотроника).
Отличительные особенности:

## Slide 11
11
АСУ ТП ЭСН «РИУС-ЭСН-Р»
Типовая структурная схема АСУ ТП ЭСН «РИУС-ЭСН-Р»:
Состав оборудования АСУ ТП ЭСН
Шкаф режимного управления (САУ РУ на схеме, ШРГЧМ) -1шт
(Контроллер Сонет с резервированием, автосинхронизатор АС-3М, синхроноскоп, многофункциональный прибор типа ЩМ96, 15” панель МПУ)
Шкаф УСО-4 -1шт.
(Контроллер Сонет с резервированием)
Шкаф КМ (коммуникационный)
(Свичи управляемые (поддержка кольца), кроссы оптические)
Шкаф сервера ТЧ (шкаф серверный)
Пульт управления (4 АРМа 6 мониторов, принтер)
Шкаф САУ Т (ПЛК Сонет резервированный)

## Slide 12
12
АСУ ТП ЭСН «РИУС-ЭСН-Р»
Основные функции
АСУ ТП ЭСН «РИУС-ЭСН-Р»:
Управление режимами работы ЭСН – «Автономная работа», «Параллельная работа с энергосистемой», «Параллельная работа с другими ЭСН без энергосистемы»;
Поддержание частоты и напряжения на шинах электростанции;
Управление работой энергоблоков – запуск, останов, защита (аварийный сброс нагрузки), регулирование частоты и напряжения генератора;
Распределение уровня выдаваемой активной и реактивной мощности между энергоблоками.
Дистанционное управление вводными, генераторными и секционными выключателями;
Дистанционное управление РПН блочных трансформаторов;
Управление системой общестанционной синхронизации (выбор режима синхронизации, выбор синхронизируемых сетей, команды на подключение цепей управления частотой и напряжением энергоблоков).

## Slide 13
13
АСУ ТП ЭСН представляет собой интегрированную систему управления, построенной на базе ПЛК «Сонет» и СКАДА «Соната» (разработки ФГУП «ЭЗАН» г. Черноголовка.) и предназначенную для надежного процесса производства, передачи и распределения электроэнергии надлежащего качества в заданных объемах, а так же для решения задач оперативного управления.
АСУ ТП ЭСН «РИУС-ЭСН-Р»
Реализуемые проекты
АСУ ТП ЭСН Ковыктинского ГКМ Газпром добыча Иркутск
АСУ ТП ЭСН Заполярного НГКМ ООО Газпром добыча Ямбург
Срок реализации 2018 г.

## Slide 14
14
САУ ГТЭС «МИГ»

## Slide 15
15
Типовая структурная схема САУ ГТЭС «МИГ»

## Slide 16
16
САУ ГТЭС «МИГ»
реализация разработки в рамках поручения Правительства Российской Федерации;
применение ГТУ производства ОАО «Калужский двигатель», используемого в оборонной промышленности, для управления ГДУ в САУ реализованы алгоритмы двухтопливной подачи (газ/жидкое топливо);
исполнение установки возможно как в мобильном так в стационарном варианте, в связи с чем САУ выполнено в минимальных габаритных размерах;
САУ выполнено на российской элементной базе с применением ПЛК «Сонет» и СКАДА «Соната»;
алгоритмы реализованные в САУ позволяют управлять как одноагрегатной ГТЭС так и группой ГТЭС для обеспечения необходимой мощности.
Отличительные особенности:

## Slide 17
17
ООО «Вега-ГАЗ» разрабатывает и изготавливает различные типы НКУ
НКУ ВЕГА-ГАЗ
НКУ ГТЭС
НКУ ГПА
Ячейка

## Slide 18
НКУ предназначены для приема, преобразования, распределения и учета электроэнергии собственных нужд переменного и постоянного тока в сетях напряжением до 1000 В, а также для бесперебойного питания оперативных цепей управления, защиты, автоматики и сигнализации.
Основные особенности:
НКУ полностью построены на отечественной элементной базе;
Разработана полная линейка НКУ, предназначенных для нужд ГПА и ГТЭС;
УСО, входящие в состав НКУ обеспечиваю полную совместимость с системами верхнего уровня управления по любым стандартным протоколам.
НКУ ВЕГА-ГАЗ

## Slide 19
19
Типовая структурная схема САУ ГРС
САУ ГРС в составе:
шкаф управления ;
панель оператора ГРС
шкаф бесперебойного питания (ШБП);
удалённый пост контроля и сигнализации ГРС ;
АРМ оператора ГРС;
удалённый пост контроля и сигнализации ГРС;
комплект для доработки СЛТМ Магистраль-2.

## Slide 20
20
САУ ГРС
САУ ГРС , выполненная на базе ПЛК «Сонет» и СКАДА «Соната», предназначена для непрерывного автоматического контроля технологических параметров, реализации функций защиты, дистанционного и автоматического управления основным и вспомогательным оборудованием ГРС, обеспечивающим подачу газа потребителям в необходимом количестве с заданными параметрами.
САУ ГРС предусматривает интеграцию в автоматизированную систему управления технологическими процессами газотранспортного предприятия с обеспечением информационного взаимодействия с диспетчерским пунктом.
САУ ГРС предусматривает интеграцию во все существующие системы телемеханики.
Работоспособность САУ ГРС при отсутствии внешнего питания до 3-х суток.
Внедрение опытного образца в ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2017 г.

## Slide 21
21
КМЧ применяется в целях восстановления ресурса САУ ГПА и увеличения надежности с сохранением функциональных возможностей САУ ГПА по управлению, регулированию, контролю и защите ГПА на всех режимах работы.
КМЧ выполняется на базе ПТС ФГУП «ЭЗАН» г. Черноголовка и ЗАО «МЦСТ» (процессор Эльбрус-2С+), c необходимым набором блоков, обеспечивающих преобразование стандартных входных и формирование стандартных выходных сигналов.
КМЧ изготавливается в различном конструктивном исполнении применительно к условиям объекта, как в существующих штатных шкафах, на панелях так и в блок-боксе.
КМЧ обеспечивают выполнение всех технических требований на САУ, нормативных документов и СТО
ПАО «Газпром».
КМЧ ВЕГА-ГАЗ

## Slide 22
22
КМЧ ВЕГА-ГАЗ
№ |  | Тип ГПА | Тип эксплуатируемой САУ ГПА | Исполнение КМЧ
32 | ВСУР.421459.008 | ГПА-Ц16/18 | МСКУ-СГ S4 | ВСУР.421459.008-01.ХХ
33 |  |  | Алгостар 05.03-02 | ВСУР.421459.008-02.ХХ
34 | ВСУР.421459.009 | ГПА-16Р "Уфа" | Алгостар-05 | ВСУР.421459.009-01.ХХ
35 |  | ГПА-12Р "Урал" | МСКУ-СС-4510 | ВСУР.421459.009-02.ХХ
36 | ВСУР.421459.010 | ГПУ-10 | А705-15-08 | ВСУР.421459.010-01.ХХ
37 |  |  | Компас-2 | ВСУР.421459.010-02.ХХ
38 |  |  | МСКУ-СГ S4 | ВСУР.421459.010-03.ХХ
39 | ВСУР.421459.011 | ГПУ-16 | А705-15-08М | ВСУР.421459.011-01.ХХ
40 |  | ГПУ-16С | МСКУ-СГ S4 | ВСУР.421459.011-02.ХХ
41 | ВСУР.421459.012 | ГПА-Ц1-16С/85-1,5 | МСКУ-СГ S4 | ВСУР.421459.012-01.ХХ
42 | ВСУР.421459.014 | ГТ-6-750 | Агат-2М | ВСУР.421459.014-01.ХХ
43 |  |  | СЦКУ | ВСУР.421459.014-02.ХХ
44 |  | ГТН-6 | Агат-2М | ВСУР.421459.014-03.ХХ
45 | ВСУР.421459.016 | ГТН-16М1 | МСКУ-СГ S4 | ВСУР.421459.016-01.ХХ
46 |  | ГТН-16 | А705-15-02 | ВСУР.421459.016-02.ХХ
47 | ВСУР.421459.017 | ГПА-10ПХГ-01 Урал | Алгостар 04.03-02 | ВСУР.421459.017-01.ХХ
48 |  | ГПА-10ПХГ-01 Урал | Алгостар 05.03-11 | ВСУР.421459.017-02.ХХ
49 |  | ГПА-12-01 Урал | МСКУ-СС-4510-38 | ВСУР.421459.017-03.ХХ
50 |  | ГТК-12 УТГ Урал | МСКУ-СГ S4 | ВСУР.421459.017-04.ХХ
51 | ВСУР.421459.019 | ГПА-16МГ.90.04 | МСКУ-СС-4510-38 | ВСУР.421459.019-01.ХХ
52 | ВСУР.421459.020 | ГПА-16Р "Урал" | МСКУ-СС-4510 | ВСУР.421459.020-01.ХХ
53 |  | ГПА-16-01 Урал | МСКУ-СС-4510 | ВСУР.421459.020-02.ХХ
54 | ВСУР.421459.021 | ГТК-10И | Speedtronic Mark II | ВСУР.421459.021-01.ХХ
55 |  | ГТК-10И | Квант-6М | ВСУР.421459.021-02.ХХ
56 |  | ГТК-10И(Р) | Квант-6М | ВСУР.421459.021-03.ХХ
57 | ВСУР.421459.022 | ГТК-25АЕГ Р | Speedtronic М2 | ВСУР.421459.022-01.ХХ
58 | ВСУР.421459.023 | ГТНР-25ИР | Speedtronic М5 | ВСУР.421459.023-01.ХХ
59 | ВСУР.421459.024 | Коберра-182 | En-Tronic | ВСУР.421459.024-01.ХХ
60 | ВСУР.421459.025 | СТД-12500 | Электра-2-2 | ВСУР.421459.025-01.ХХ
61 | ВСУР.421459.026 | ГПА Wartsila-28SG | Wartsila | ВСУР.421459.026-01.ХХ
62 | ВСУР.421459.027 | Центавр Т-4700 | Turbotronic CTL 001 | ВСУР.421459.027-01.ХХ
63 | ВСУР.421459.028 | PGT-10 | SUVIMAC | ВСУР.421459.028-01.ХХ
64 | ВСУР.421459.029 | SGT 600B2 Балтика-25 | ABB-Siemens | ВСУР.421459.029-01.ХХ
№ |  | Тип ГПА | Тип эксплуатируемой САУ ГПА | Исполнение КМЧ
1 | ВСУР.421459.001 | ГТ-750-6М | Турбостарт-6Б | ВСУР.421459.001-01.XX
2 |  | ГТК-750-4 | Агат-1М | ВСУР.421459.001-02.XX
3 |  | ГТ-750-6А2 | Агат-1М | ВСУР.421459.001-03.XX
4 | ВСУР.421459.002 | ГТК-10-4 | МСКУ-СС-4510-01 | ВСУР.421459.002-01.XX
5 |  |  | СЦКУ "Конотоп" | ВСУР.421459.002-02.XX
6 |  |  | Агат-1М | ВСУР.421459.002-03.XX
7 |  |  | СЦКУ | ВСУР.421459.002-04.XX
8 |  |  | Шт. ГТК-10-4 | ВСУР.421459.002-05.XX
9 |  |  | А705-15-03 | ВСУР.421459.002-06.XX
10 |  | ГТК-10М | Алгостар 04.03-05 | ВСУР.421459.002-07.XX
11 | ВСУР.421459.003 | ГТН-25/76 | А705-15-01М | ВСУР.421459.003-01.ХХ
12 | ВСУР.421459.004 | 10ГКН | Декада, компрессор | ВСУР.421459.004-01.ХХ
13 |  | 10ГКНА | Декада, компрессор | ВСУР.421459.004-02.ХХ
14 |  | 10 ГКНА-25/55 | Компрессор-3 | ВСУР.421459.004-03.ХХ
15 |  | 10 ГКН 55/125 | Декада, компрессор | ВСУР.421459.004-04.ХХ
16 |  | 10ГКН-1-5 | Декада, компрессор | ВСУР.421459.004-05.ХХ
17 |  | 10ГКНАМ 40-150 | Декада, компрессор | ВСУР.421459.004-06.ХХ
18 |  | 10ГКНАМ 55/125 | Декада, компрессор | ВСУР.421459.004-07.ХХ
19 |  | МК-8 | Декада | ВСУР.421459.004-08.ХХ
20 |  | МК-8М | Декада | ВСУР.421459.004-09.ХХ
21 | ВСУР.421459.005 | ГПА-Ц-6,3 | А705-15-06 | ВСУР.421459.005-01.ХХ
22 |  |  | МСКУ-СГ S4 | ВСУР.421459.005-02.ХХ
23 |  |  | Алгостар 04.07.03-01 | ВСУР.421459.005-03.ХХ
24 |  |  | Шт.Сумы | ВСУР.421459.005-04.ХХ
25 |  |  | Шт. ГПА-Ц-6,3 релейная | ВСУР.421459.005-05.ХХ
26 | ВСУР.421459.006 | ГПА-Ц-16 | МСКУ-СС-4510-39 | ВСУР.421459.006-01.ХХ
27 |  |  | МСКУ-СГ S4 | ВСУР.421459.006-02.ХХ
28 |  |  | А705-15-09 | ВСУР.421459.006-03.ХХ
29 | ВСУР.421459.007 | ГПА 16 ДКС-04 | МСКУ-СС-4510 | ВСУР.421459.007-01.ХХ
30 |  | ГПА 16 ДКС-07 | МСКУ-СС-4510 | ВСУР.421459.007-02.ХХ
31 |  | ГПА-16ДКС-02 "Урал" | МСКУ-СС-4510-38 | ВСУР.421459.007-03.ХХ
ООО «Вега-ГАЗ» разработало и согласовало КМЧ для проведения ремонта в 2017-2019 гг. на все типы ГПА, представленные в таблице:

## Slide 23
Структурная схема АСУ ТП КЦ с реализацией функций ДКО

## Slide 24
САУ ГПА «КВАНТ-Р» и АСУ ТП КЦ «РИУС-Р» с функциями диагностики компрессорного оборудования (ДКО)
Снижение затрат при реализации проектных решений по диагностике компрессорного оборудования
Проведение технического обслуживания оборудования компрессорного цеха по фактическому состоянию, а также оптимизация сроков проведения ремонтных работ
Исключение выделенной автоматизированной системы диагностики оборудования (далее - АСДО) в составе проектов
Реализация функций АСДО в составе АСУ ТП КЦ
Сохранение функционала выделенной АСДО
Использование оборудования САУ ГПА «КВАНТ-Р» и АСУ ТП КЦ «РИУС-Р» для реализации функций АСДО
Применены алгоритмы диагностирования согласованные с заводами изготовителями технологического оборудования

## Slide 25
Для проведения испытаний опытного образца определён объект внедрения – КС «Пермская» ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
ООО «Вега-ГАЗ» собран дополнительный комплект для выполнения функций ДКО для дооснащения САУ ГПА «КВАНТ-Р» и АСУ ТП КЦ «РИУС-Р» КС «Пермская».
Планируемое проведение испытаний на объекте – конец 2017 г.
САУ ГПА «КВАНТ-Р» и АСУ ТП КЦ «РИУС-Р» с функциями диагностики компрессорного оборудования (ДКО)

## Slide 26
Система магнитного подвеса СМП КВАНТ-Р
на базе российских ПТС
ООО «Вега-ГАЗ» осуществляет проектирование, изготовление, монтаж, пуско-наладку систем магнитного подвеса роторов на российских комплектующих СМП КВАНТ-Р для машин вращательного типа, таких как центробежные компрессоры, турбодетандеры, центробежные и осевые насосы, газовые и паровые турбины, электрические машины
Назначением СМП КВАНТ-Р является обеспечение бесконтактного вращения ротора во всем диапазоне рабочих скоростей вращения за счет автоматического управления электромагнитными подшипниками. Применение СМП КВАНТ-Р возможно для роторов в составе ГПА на объектах ПАО «Газпром»
СМП КВАНТ-Р состоит из: комплекта магнитных подшипников (далее КМП) и аппаратуры управления магнитными подшипниками (далее АМП)
 | Собственная разработка | ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
РМП | Внешний диаметр статора , мм Ø430 | Внешний диаметр статора, мм Ø475
 | Длина ротора, мм 120 | Длина ротора, мм 134
 | Нагрузочная способность на зону, Н 11700 | Нагрузочная способность на зону, Н 8000
ОМП | Внешний диаметр статора, мм Ø440 | Внешний диаметр статора, мм Ø440
 | Длина ротора, мм 30 | Длина ротора, мм 35
 | Нагрузочная способность на зону, Н 45300 | Нагрузочная способность на зону, мм 30700
Датчиковая система | Мостовая схема соединения Высокая чувствительность Высокая помехозащищенность | Полумостовая схема соединения

## Slide 27
Варианты компоновки КМП
Специальная (съемные СГУ)
МП для компрессора 16 МВт
Øвала/Øротора МП 160/188,5 мм
Мрот = 1445 кг
Fрад = 11850Н
Fосевая = 50000Н
f = 5665 об/мин
Стандартная для замены КМП ВНИИЭМ на компрессорах 16 МВт
Øвала/Øротора МП 240/298,8 мм
Мрот = 1273 кг
Fрад = 11700Н
Fосевая = 45300Н
f = 5300 об/мин
Документы для приемочных испытаний на согласовании

## Slide 28
Типоразмерный ряд КМП
Разработан типоразмерный ряд магнитных подшипников, позволяющий сократить общее время разработки для новых проектов
Ротор 410 мм
Fрад = 15000…24000Н
Ротор 150 мм
Fрад = 500…3000Н
Ротор 200 мм
Fрад = 3000…11850Н
Ротор 300 мм
Fрад = 5000…15000Н
Ротор 110 мм
Fрад = 300…2300Н

## Slide 29
29
В настоящий момент ООО «Вега-ГАЗ» совместно с ФГУП «ЭЗАН» и ООО «СВД Встраиваемые Системы» ведутся работы по доработке и тестированию на стенде ООО «Вега-ГАЗ» защищённой операционной системы реального времени (ЗОСРВ) «Нейтрино» (на базе ОС QNX 6.5) и использованию данной ЗОСРВ на АРМ и серверах автоматизированных систем производства ООО «Вега-ГАЗ» взамен ОС Windows.
ЗОСРВ «Нейтрино» сертифицирована МО РФ (сертификат МО РФ №1740 от 20.12.2011) и обеспечивает устойчивое функционирование в режиме реального времени, необходимый уровень информационной безопасности, высокую надёжность, а также оптимизирует вычислительную нагрузку технических средств.
Разработка операционной системы

## Slide 30
30
Благодарю за внимание!