## Slide 1
О техническом состоянии трубопроводной арматуры
М.Е. Сидорочев
Заместитель начальника Управления Департамента (В.А. Михаленко)

## Slide 2: Динамика количества ТПА (DN 50-1400) на объектах ЛЧ МГ, КС, ПХГ и ГРС ПАО «Газпром» 2013 – 2017 гг.
О техническом состоянии трубопроводной арматуры
Chart: Количество ТПА, ед.
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г.
 | 454222 | 470159 | 480156 | 493940 | 508075



Notes: На слайде представить график с распределением количества ТПА (50 – 1400) по дочерним обществам (пример на слайде) по состоянию на 01.01.2018

## Slide 3: Нормативные документы по трубопроводной арматуре
О техническом состоянии трубопроводной арматуры

## Slide 4: Распределение ТПА по дочерним обществам по состоянию на 01.01.2018 г.
Chart: Количество ТПА, ед.
| Газпром трансгаз Беларусь | Газпром трансгаз Волгоград | Газпром трансгаз Екатеринбург | Газпром трансгаз Казань | Газпром трансгаз Краснодар | Газпром трансгаз Махачкала | Газпром трансгаз Москва | Газпром трансгаз Н.Новгород | Газпром трансгаз С.-Петербург | Газпром трансгаз Самара | Газпром трансгаз Саратов | Газпром трансгаз Ставрополь | Газпром трансгаз Сургут | Газпром трансгаз Томск | Газпром трансгаз Уфа | Газпром трансгаз Ухта | Газпром трансгаз Чайковский | Газпром трансгаз Югорск» | Газпром ПХГ | Газпром переработка | Газпром Кыргызстан | Чеченгазпром | Газпром Армения
 | 18589 | 20764 | 21868 | 10811 | 23140 | 4484 | 47733 | 39773 | 29316 | 14132 | 19355 | 22765 | 17641 | 17436 | 11817 | 55347 | 31890 | 87354 | 5966 | 2692 | 1379 | 1250 | 2288
О техническом состоянии трубопроводной арматуры
Notes: На слайде представить график с распределением количества ТПА (50 – 1400) по дочерним обществам (пример на слайде) по состоянию на 01.01.2018

## Slide 5: Количество ТПА по типоразмерам по состоянию на 01.01.2018 г.
Chart: 
| DN 50-100 | DN 150-350 | DN 400-900 | DN 1000-1400
 | 57.3528 | 26.6339 | 10.6258 | 5.3876
О техническом состоянии трубопроводной арматуры
Notes: На слайде представить график распределения количества ТПА по диаметрам:
50, 100, 200, 300, 400, 500, 700 (800), 1000, 1200, 1400
По состоянию на 01.01.2018

## Slide 6: Количество ТПА по сроку службы по состоянию на 01.01.2018 г.
Chart: 
| до 10 лет | 11-20 лет | 21-29 лет | 30 лет и более
 | 182329 | 110919 | 84423 | 130404
I группа (до 10 лет эксплуатации включительно) – период ожидаемого удовлетворительного состояния эксплуатируемого оборудования;
II группа (11-20 лет эксплуатации) – период снижения технических параметров узлов и деталей оборудования;
III группа (21-29 лет эксплуатации) – период снижения технических параметров узлов и деталей оборудования, при достижении которого необходимо принятие эксплуатационными службами дополнительных мероприятий по поддержанию удовлетворяющего технического состояния оборудования на период до наступления назначенного срока службы;
IV группа (30 лет эксплуатации и более) – период выработки назначенного срока службы, при достижении которого должны быть запланированы работы по обследованию и определению остаточного ресурса оборудования.
О техническом состоянии трубопроводной арматуры
Notes: На слайде представить график количества ТПА (50 – 1400) с распределением по ЛЧ, КС, ГРС и сроку службы на 01.01.2018 распределенной по 4-м группам:
 I группа (до 10 лет эксплуатации включительно) - период ожидаемого удовлетворительного состояния эксплуатируемого оборудования;
 II группа (11-20 лет эксплуатации) - период снижения технических параметров узлов и деталей оборудования;
 III группа (21- 29 лет эксплуатации) – период снижения технических параметров узлов и деталей оборудования, при достижении которого необходимо принятие эксплуатационными службами дополнительных мероприятий по поддержанию удовлетворяющего технического состояния оборудования на период до наступления назначенного срока службы;
 IV группа (30 лет эксплуатации и более) - период выработки назначенного срока службы, при достижении которого должны быть запланированы работы по обследованию и определению остаточного ресурса оборудования.

## Slide 7: Количество ТПА по сроку службы по состоянию на 01.01.2018 г.
Chart: %
| до 10 лет | 11-20 лет | 21-29 лет | 30 лет и более
ЛЧ, общее кол-во ТПА - 203953 ед. | 41.1404 | 23.2941 | 14.9775 | 20.5881
КС, общее кол-во ТПА - 177877 ед. | 30.0685 | 15.509 | 16.3765 | 38.046
ГРС, общее кол-во ТПА - 126245 ед. | 35.5951 | 28.3758 | 19.6016 | 16.4276
О техническом состоянии трубопроводной арматуры
Notes: На слайде представить график количества ТПА (50 – 1400) с распределением по ЛЧ, КС, ГРС и сроку службы на 01.01.2018 распределенной по 4-м группам:
 I группа (до 10 лет эксплуатации включительно) - период ожидаемого удовлетворительного состояния эксплуатируемого оборудования;
 II группа (11-20 лет эксплуатации) - период снижения технических параметров узлов и деталей оборудования;
 III группа (21- 29 лет эксплуатации) – период снижения технических параметров узлов и деталей оборудования, при достижении которого необходимо принятие эксплуатационными службами дополнительных мероприятий по поддержанию удовлетворяющего технического состояния оборудования на период до наступления назначенного срока службы;
 IV группа (30 лет эксплуатации и более) - период выработки назначенного срока службы, при достижении которого должны быть запланированы работы по обследованию и определению остаточного ресурса оборудования.

## Slide 8: Структура системы организационно-технических мероприятий, направленных на поддержание уровня технического состояния ТПА
Департамент (В.А. Михаленко)
Организационные мероприятия
Руководство администрации дочернего общества
Анализ технического состояния ТПА и КЗП ВТУ
Производственные отделы эксплуатации МГ, КС, ГРС и ИТЦ
Организационно-технические мероприятия
Руководство филиалов, служб
Бригады в службах филиалов. Инженерно-технические специалисты и рабочие
Выполнение работ, предусмотренных СТО Газпром 2-2.3-385-2009 «Порядок проведения технического обслуживания и ремонта трубопроводной арматуры»
Степень ответственности
Информация о состоянии ТПА
О техническом состоянии трубопроводной арматуры

## Slide 9: Расчетная потребность и количество приобретенных дочерними обществами расходных материалов для ТО и Р ТПА в 2015 – 2017 годах.
Chart: Гидрожидкости
| 2015г. | 2016г. | 2017г.
Потребность расчетная | 1439994 | 1489874 | 1339747
Приобретено | 570625 | 485226 | 420825
Chart: Смазки, герметики, очистители
| 2015г. | 2016г. | 2017г.
Потребность расчетная | 252.75 | 266.7 | 287.63
Приобретено | 123.83 | 121.2 | 133.6
О техническом состоянии трубопроводной арматуры
Notes: На слайде представить график потребности и количества приобретенных дочерними обществами расходных материалов для ТО и Р ТПА в 2015 -2017 гг. с распределением по следующей структуре:
Года 2015, 2016, 2017
Дочерние общества
Нормативная потребность/приобретенная
Гидрожидкость (литрах и % от потребности), смазка (герметик, очиститель) (т и % от потребнеости)

## Slide 10: Потребность и количество приобретенных дочерними обществами смазок, герметиков, очистителей для ТО и Р ТПА по состоянию на 01.01.2018 г.
Chart: 
| Газпром трансгаз Беларусь | Газпром трансгаз Волгоград | Газпром трансгаз Екатеринбург | Газпром трансгаз Казань | Газпром трансгаз Краснодар | Газпром трансгаз Махачкала | Газпром трансгаз Москва | Газпром трансгаз Н.Новгород | Газпром трансгаз С-Петербург | Газпром трансгаз Самара | Газпром трансгаз Саратов | Газпром трансгаз Ставрополь | Газпром трансгаз Сургут | Газпром трансгаз Томск | Газпром трансгаз Уфа | Газпром трансгаз Ухта | Газпром трансгаз Чайковский | Газпром трансгаз Югорск | Газпром ПХГ | Газпром переработка | Газпром Армения | Газпром Кыргызстан | Чеченгазпром
Годовая потребность, расчетная, тонн | 10.5 | 24.28 | 10.41 | 3.83 | 12.95 | 1.22 | 23.33 | 13.71 | 11.4 | 19.3 | 12.53 | 8.24 | 21.9 | 8.47 | 5.33 | 29.42 | 11.26 | 36.23 | 7.42 | 11.76 | 1.08 | 0.81 | 2.12
Закуплено, тонн | 6.16 | 5.88 | 5.79 | 1.17 | 2.8 | 0.7 | 8.24 | 13.23 | 3.62 | 3.47 | 2.19 | 4.42 | 9.3 | 3.19 | 2.7 | 13.58 | 2.14 | 24.08 | 5.02 | 11.7 | 1.89 | 0.2 | 2.12
О техническом состоянии трубопроводной арматуры

## Slide 11: Потребность и количество приобретенных дочерними обществами гидрожидкостей для ТОиР ТПА по состоянию на 01.01.2018 г.
Chart: 
| Газпром трансгаз Беларусь | Газпром трансгаз Волгоград | Газпром трансгаз Екатеринбург | Газпром трансгаз Казань | Газпром трансгаз Краснодар | Газпром трансгаз Махачкала | Газпром трансгаз Москва | Газпром трансгаз Н.Новгород | Газпром трансгаз С-Петербург | Газпром трансгаз Самара | Газпром трансгаз Саратов | Газпром трансгаз Ставрополь | Газпром трансгаз Сургут | Газпром трансгаз Томск | Газпром трансгаз Уфа | Газпром трансгаз Ухта | Газпром трансгаз Чайковский | Газпром трансгаз Югорск | Газпром ПХГ | Газпром переработка | Газпром Армения | Газпром Кыргызстан | Чеченгазпром
Годовая потребность, расчетная, л | 19106 | 34513 | 43409 | 13056 | 181588 | 2420 | 250656 | 96502 | 61416 | 64917 | 50897 | 22451 | 110027 | 33801 | 31428 | 61998 | 73434 | 174765 | 8909 | 200 | 1250 | 2221 | 690
Закуплено, л | 9439 | 9372 | 18169 | 6000 | 4882 | 600 | 34978 | 80120 | 13135 | 8932 | 4742 | 11452 | 37019 | 7463 | 22024 | 36948 | 11566 | 95692 | 5982 | 200 | 1250 | 0 | 780
О техническом состоянии трубопроводной арматуры

## Slide 12: Количество демонтированной ТПА в 2013 – 2017 годах
Показатель ТПА | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г.
В эксплуатации, ед. | 454 222 | 470 159 | 480 156 | 493 940 | 508 075
Демонтированная, ед. | 6 022 | 6 861 | 6 822 | 6 873 | 5 742
% демонтированной от установленного парка арматуры | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,1
Chart: Количество вырезанной ТПА, ед.
| 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г.
КС | 2509 | 2825 | 2702 | 2504 | 1760
ЛЧ | 2314 | 2565 | 2620 | 2617 | 2218
ГРС | 1199 | 1471 | 1500 | 1752 | 1764
О техническом состоянии трубопроводной арматуры
Notes: На слайде представить график количества ТПА демонтированной с объектов магистрального трубопроводного транспорта ПАО «Газпром» по состоянию на 01.01.2018 за последние 5 лет с распределением по ЛЧ МГ, КС, ГРС и ВСЕГО.

## Slide 13: Причины демонтажа ТПА за период 2013 – 2017 года
Chart: 
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Негерметичность по затвору | 3195 | 3347 | 3370 | 3297 | 2830
Капитальный ремонт и реконструкция объектов | 1139 | 1632 | 1545 | 2103 | 2112
Потеря технических характеристик корпусных элементов и уплотнителей | 238 | 420 | 345 | 479 | 429
Невыполнение функций «открытия-закрытия» | 105 | 96 | 108 | 86 | 111
Вырезка по условиям эксплуатации и замена неравнопроходной запорной арматуры | 1345 | 1366 | 1454 | 908 | 260
О техническом состоянии трубопроводной арматуры
Notes: На слайде представить таблицу причины демонтажа ТПА за период 2013 – 2017 гг по следующим критериям (причинам)
1. Негерметичная по затвору
2. Капитальный ремонт и реконструкция объектов
3. Замена неравнопроходной запорной арматуры
4. Изменение геометрических форм или предельный износ основных узлов и уплотнений свыше допустимых размеров
5. Невыполнение функций «открытия-закрытия»
6. Потеря технических характеристик арматуры (негерметичность по отношению к окружающей среде, нарушения целостности корпусных деталей и т.д.)
7. ИТОГО

## Slide 14: Количество демонтированной ТПА по типоразмерам за 2013 – 2017 гг.
Chart: 
| 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г.
Количество демонтированной ТПА DN 50-400 | 5266 | 5995 | 6088 | 6165 | 5107
Количество демонтированной ТПА DN 500-1000 | 669 | 767 | 649 | 625 | 541
Количество демонтированной ТПА DN 1200-1400 | 87 | 99 | 85 | 83 | 94
Notes: На слайде представить график количества демонтированной ТПА за 2013 – 2017 гг по диаметрам:
2013 г
50 - 400,
500 - 1000,
1200 – 1400
2014 г
50 - 400,
500 - 1000,
1200 – 1400
2015 г
50 - 400,
500 - 1000,
1200 – 1400
2016 г
50 - 400,
500 - 1000,
1200 – 1400
2017 г
50 - 400,
500 - 1000,
1200 - 140

## Slide 15: Количество вырезанной ТПА по сроку службы по состоянию на 01.01.2018 гг.
Chart: Вырезанная ТПА. ед.
| до 10 лет | 11-20 лет | 21-29 лет | 30 лет и более
ЛЧ | 274 | 370 | 510 | 1064
КС | 142 | 160 | 356 | 1102
ГРС | 137 | 392 | 459 | 776
О техническом состоянии трубопроводной арматуры
Notes: На слайде представить график количества демонтированной ТПА (50 – 1400) с распределением по сроку службы на 01.01.2018 распределенной по 4-м группам:
 I группа (до 10 лет эксплуатации включительно) - период ожидаемого удовлетворительного состояния эксплуатируемого оборудования;
 II группа (11-20 лет эксплуатации) - период снижения технических параметров узлов и деталей оборудования;
 III группа (21- 29 лет эксплуатации) – период снижения технических параметров узлов и деталей оборудования, при достижении которого необходимо принятие эксплуатационными службами дополнительных мероприятий по поддержанию удовлетворяющего технического состояния оборудования на период до наступления назначенного срока службы;
 IV группа (30 лет эксплуатации и более) - период выработки назначенного срока службы, при достижении которого должны быть запланированы работы по обследованию и определению остаточного ресурса оборудования.

## Slide 16: Коэффициент технической исправности ТПА в 2013 – 2017 годах
Chart: 
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Коэффициент технической исправности арматуры | 0.9949 | 0.9952 | 0.9945 | 0.9959 | 0.99732
Кти=Тэ/(Тэ+Тд), где
Тэ – количество эксплуатируемой ТПА DN 50 -1400 за отчетный год со сроком эксплуатации до 20 лет включительно;
Тд – количество демонтированной ТПА DN 50 -1400 за отчетный год со сроком эксплуатации до 20 лет включительно (без учета арматуры демонтированной по результатам капитального ремонта и реконструкции объектов).
О техническом состоянии трубопроводной арматуры
Notes: На слайде представить графически коэффициент технической исправности ТПА за период 2013 – 2017 гг по ПАО «Газпром» (образец на слайде)
Расчет коэффициента технической исправности арматуры (Кти) выполнить по формуле :
Кти=Тэ/(Тэ+Тд), (1)
где
Тэ – количество эксплуатируемой ТПА DN 50 -1400 за отчетный год со сроком эксплуатации до 20 лет включительно;
Тд - количество демонтированной ТПА DN 50 -1400 за отчетный год со сроком эксплуатации до 20 лет включительно (без учета арматуры демонтированной по результатам капитального ремонта и реконструкции объектов).

## Slide 17: Коэффициент технической исправности ТПА в 2017 году по дочерним обществам
Chart: 
| Газпром трансгаз Беларусь | Газпром трансгаз Волгоград | Газпром трансгаз Екатеринбург | Газпром трансгаз Казань | Газпром трансгаз Краснодар | Газпром трансгаз Махачкала | Газпром трансгаз Москва | Газпром трансгаз Н.Новгород | Газпром трансгаз Санкт-Петербург | Газпром трансгаз Самара | Газпром трансгаз Саратов | Газпром трансгаз Ставрополь | Газпром трансгаз Сургут | Газпром трансгаз Томск | Газпром трансгаз Уфа | Газпром трансгаз Ухта | Газпром трансгаз Чайковский | Газпром трансгаз Югорск | Газпром ПХГ | Газпром переработка | Чеченгазпром | Газпром Кыргызстан | Газпром Армения
Коэффициент технической исправности арматуры | 0.99752 | 0.99703 | 0.99775 | 0.99732 | 0.99849 | 0.9968 | 0.9963 | 0.99867 | 0.99756 | 0.997 | 0.99955 | 0.996 | 0.99849 | 0.99288 | 0.99718 | 0.99691 | 0.99804 | 0.99868 | 0.9958 | 0.99823 | 0.99912 | 0.99285 | 1
О техническом состоянии трубопроводной арматуры
Notes: На слайде представить графически коэффициент технической исправности ТПА за период 2013 – 2017 гг с распределением по дочерним обществам

## Slide 18: Подготовка ТПА к эксплуатации в ОЗП (ТО-2)
О техническом состоянии трубопроводной арматуры
Notes: На слайде представить фото готовности ТПА к ОЗП

## Slide 19: Проверка готовности ТПА к эксплуатации в осенне-зимний период эксплуатации 2018/2019 года
В соответствии с требованиями СТО Газпром 2-2.3-385-2009 не проведены работы в части:
Контроля за уровнем демпферной жидкости.
Наличия влаги и конденсата в зашаровой полости (через дренажную линию).
Наличия смазки в системе уплотнения затвора и шпинделя.
Неисправности ТПА, выявленные по результатам проверки готовности дочерних обществ к эксплуатации объектов в ОЗП 2018/2019 года :
Наличие утечек газа в атмосферу по разъемным соединениям корпусных элементов крана.
Негерметичность по затвору запорной арматуры.
Отсутствие работоспособности приводов запорной арматуры как от ручного дублера, так и от импульсного газа.
О техническом состоянии трубопроводной арматуры
Notes: На слайде представить фото готовности ТПА к ОЗП

## Slide 20: Состояние ТПА, находящейся на хранении в дочерних обществах
Высыхание консервационной смазки
Вода в приводе крана
Коррозии затвора крана
Коррозии затвора крана
О техническом состоянии трубопроводной арматуры
Notes: На слайде представить фото готовности ТПА к ОЗП

## Slide 21: Четыре уровня контроля технического состояния ТПА
2. Административный контроль
руководством дочернего общества (главный инженер (заместитель генерального директора), представителями ПОЭМГ, ПОЭКС, ПОЭГРС, ОГ, ИТЦ и УАВР)
2.1. Проверка готовности к ОЗП с контролем выполнения ДТОиР ТПА .
2.2. Проверка выполнения ДТОиР ТПА в весенний период.
2.3. Подведение итогов производственно-хозяйственной деятельности филиалов за отчетный период с учетом проведенных проверок.
2.4. Анализ технического состояния ТПА по результатам проведенных проверок с разработкой корректирующих и предупреждающих действий по предотвращению возникновения отказов узлов и деталей ТПА с направлением в виде циркуляционных писем в филиалы дочернего общества.
2.5. Мониторинг достоверности данных в ИНФОТЕХ.
2.6. Реагирующий мониторинг в результате отказов или инцидентов с ТПА.
Административный контроль
представителями Департамента (Управление (В.А. Середёнок), Управление (С.А. Хан), Управление (Р.Ю. Дистанов) и ООО «Газпром газнадзор»)
1.1. Проверка готовности к ОЗП с контролем выполнения ДТОиР ТПА.
1.2. Проверка выполнения ДТОиР ТПА в весенний период.
1.3. Подведение итогов производственно-хозяйственной деятельности дочерних обществ за отчетный период с учетом проведенных проверок (пп. 1.1 и 1.2).
1.4. Анализ технического состояния ТПА по результатам проведенных проверок с разработкой корректирующих мероприятий и направления в виде циркуляционных писем в дочерние общества.
.
3. Предупреждающий мониторинг представителями филиалов дочернего общества (ИТЦ или УАВР).
3.1. Выполнение планового обследования (диагностика) технического состояния ТПА (1 раз в 10 лет).
3.2. Обследование технического состояния неудовлетворительно работающей ТПА по заявкам филиалов с выдачей рекомендаций о возможности ее дальнейшей эксплуатации или демонтажа.
3.3. Обследование демонтированной ТПА с оценкой причин выхода ее из строя, полноты принятых мероприятий по восстановлению технических параметров арматуры и корректности принятых решений по демонтажу.
3.4. Анализ технического состояния ТПА по результатам проведенных обследований с разработкой корректирующих и предупреждающих действий по предотвращению возникновения отказов узлов и деталей ТПА с направлением в виде предложений в производственные отделы администрации дочернего общества.
4. Мониторинг руководством филиала (главный инженер (заместитель начальника) и начальники ГКС, ЛЭС, ГРС).
4.1. Проверка выполнения ДТОиР ТПА (в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-2.3-385-2009) согласно разработанным план-графикам.
4.2. Проверка достоверности данных в ИНФОТЕХ.
О техническом состоянии трубопроводной арматуры
Notes: На слайде представить фото с дефектной ТПА

## Slide 22
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Сидорочев Михаил Евгеньевич
Тел.: (812) 641-33-49
E-mail: M.Sidorotchev@adm.gazprom.ru